## 1_Resumen anual
AÑO | UWWCODE | UWW_LATITUD | UWW_LONGITUD | NOMBRE | MUNICIPIOS SERVIDOS | 91/271/CEE | LINEA DE AGUA | LINEA DE FANGO | ENERGÍA (kWh) | CARGA TRATADA (eh) | VOLUMEN TRATADO (m3) | MAR (m3) | CAUCE (m3) | INFILTRACIÓN (m3) | USO AGRÍCOLA (m3) | USO RECREATIVO (m3) | USO INDUSTRIAL (m3) | USO URBANO (m3) | SS entrada (mg/L) | SS salida (mg/L) | SS rend (%) | DBO5 entrada (mg/L) | DBO5 salida (mg/L) | DBO5 rend (%) | DQO entrada (mg/L) | DQO salida (mg/L) | DQO rend (%) | N TOTAL entrada (mg/L) | N TOTAL salida (mg/L) | N TOTAL rend (%) | P TOTAL entrada (mg/L) | P TOTAL salida (mg/L) | P TOTAL renda (%) | LODOS (kg) | AGRICULTURA (kg) | VERTEDERO (kg) | RP (kg) | OTRA EDAR (kg) | COMPOSTAJE (kg) | SECADO TÉRMICO (kg) | LODOS (kg ms) | AGRICULTURA (kg ms) | VERTEDERO (kg ms) | RP (kg ms) | OTRA EDAR (kg ms) | COMPOSTAJE (kg ms) | SECADO TÉRMICO (kg ms)
2020 | ES10460010000000E | 40.0589 | -1.2783 | ADEMUZ | Ademuz | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 87367 | 1217 | 290811 |  | 290811 | [5 empty] | 84 | 5 | 92 | 92 | 6 | 92 | 155 | 16 | 88 | 19.57 | 5.43 | 72 | 2.45 | 0.73 | 65 | 77020 | 67400 |  |  |  | 9620 |  | 14690 | 12747 |  |  |  | 1943
2020 | ES10030010000000E | 38.8459 | -0.14647 | ADSUBIA | Adsubia | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 10097 | 217 | 17589 |  | 17589 | [5 empty] | 157 | 5 | 96 | 270 | 5 | 97 | 461 | 15 | 96 | 68.91 | 4.17 | 91 | 6.94 | 3.25 | 41 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10030010002001E | 38.8725 | -0.16708 | ADSUBIA (FORNA) | Adsubia | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 5103 | 51 | 7860 |  | 7860 | [5 empty] | 144 | 5 | 96 | 143 | 5 | 96 | 284 | 12 | 96 | 37.65 | 1.75 | 95 | 3.92 | 2.17 | 42 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10030020001010E | 38.4257 | -0.63584 | AGOST | Agost | Sí | AP_Convencional, PB_Lecho bacteriano, EN, EP | SM | 86489 | 4265 | 169095 |  |  |  | 169095 |  |  |  | 336 | 13 | 96 | 554 | 6 | 99 | 946 | 57 | 94 | 107.55 | 31.1 | 71 | 11.24 | 7.43 | 33 | 113560 | 113560 | [5 empty] | 37520 | 37520
2020 | ES10030030000000E | 38.7877 | -0.51791 | AGRES | Agres | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 21991 | 291 | 91885 |  | 91885 | [5 empty] | 99 | 9 | 90 | 70 | 5 | 87 | 170 | 17 | 87 | 22.4 | 5.54 | 69 | 2.35 | 1.48 | 34 | 32900 | 32900 | [5 empty] | 8267 | 8267
2020 | ES10460420001010E | 38.8802 | -0.56876 | AIELO DE MALFERIT | Aielo de Malferit | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 132084 | 3041 | 355047 |  | 355047 | [5 empty] | 156 | 5 | 96 | 188 | 3 | 98 | 354 | 20 | 94 | 46.92 | 9.31 | 80 | 5.66 | 0.88 | 84 | 297910 | 297910 | [5 empty] | 49760 | 49760
2020 | ES10030040000000E | 38.4964 | -0.3628 | AIGÜES | Aigües | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 22533 | 552 | 30301 |  | 30301 | [5 empty] | 301 | 17 | 94 | 400 | 12 | 97 | 759 | 60 | 92 | 107.3 | 53.83 | 50 | 10.72 | 6.18 | 50 | 1960 | 1960 | [5 empty] | 1756 | 1756
2020 | ES10120020000000E | 39.8998 | -0.33906 | AIN | Ain | Sí | AP_Convencional |  | 20184 | 145 | 14979 |  | 14979 | [5 empty] | 181 | 6 | 96 | 213 | 10 | 96 | 494 | 27 | 94 | 45.15 | 18.19 | 60 | 6.3 | 3.25 | 48 | 0 |  |  |  | 58500 |  |  | 0 |  |  |  | 879
2020 | ES10030140006010E | 38.1664 | -0.48399 | ALACANT (ISLA DE TABARCA) | Alacant | No | FA_Media carga |  | 11958 | 528 | 13579 | 13579 | [6 empty] | 433 | 328 | 23 | 853 | 796 | 12 | 1293 | 1188 | 11 | 115.7 | 100.76 | 14 | 12.65 | 11.76 | 18 | 0 |  |  |  | 270000 |  |  | 0 |  |  |  | 2700
2020 | ES10031190000000E | 38.426 | -0.41864 | ALACANTI NORTE | Busot, El Campello, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant | Sí | AP_Convencional, EN, EP, TT | SM | 1041530 | 46888 | 1923159 |  | 1923159 | [5 empty] | 509 | 8 | 98 | 535 | 4 | 99 | 888 | 37 | 94 | 77.35 | 4.19 | 94 | 9.53 | 2.92 | 67 | 2699980 | 1546060 |  |  |  | 24300 | 1129620 | 549949 | 315178 |  |  |  | 4739 | 230032
2020 | ES10460060001010E | 38.852 | -0.52625 | ALBAIDA | Albaida, Atzeneta d'Albaida, El Palomar | Sí | AP_Carrusel, EN, EP, TT | SM | 396132 | 9320 | 1000189 |  | 424636 |  | 575553 |  |  |  | 223 | 8 | 96 | 205 | 6 | 96 | 564 | 44 | 91 | 33.25 | 3.66 | 88 | 5.63 | 0.83 | 85 | 947570 | 947570 | [5 empty] | 169293 | 169293
2020 | ES10030050002010E | 38.1793 | -0.84795 | ALBATERA - SAN ISIDRO | Albatera, San Isidro | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 528236 | 12565 | 730278 |  |  |  | 730278 |  |  | 0 | 230 | 5 | 96 | 378 | 4 | 99 | 678 | 30 | 96 | 72.33 | 5.69 | 92 | 8.7 | 1.95 | 77 | 1331100 | 1331100 | [5 empty] | 231102 | 231102
2020 | ES10460110001010E | 39.1388 | -0.50772 | ALBERIC | Alberic, Benimuslem, Masalavés | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 437165 | 9249 | 993433 |  |  |  | 993433 |  |  |  | 377 | 6 | 97 | 204 | 8 | 95 | 479 | 26 | 92 | 36.28 | 5.2 | 86 | 6.79 | 0.49 | 91 | 516360 | 516360 | [5 empty] | 132771 | 132771
2020 | ES10120030001010E | 40.3698 | 0.018862 | ALBOCACER | Albocàsser | Sí | PB_Lecho bacteriano,, PB_Lecho bacteriano | ER | 28615 | 970 | 146321 |  | 146321 | [5 empty] | 97 | 6 | 91 | 146 | 9 | 91 | 238 | 38 | 79 | 38.55 | 19.5 | 49 | 3.84 | 2.89 | 24 | 2640 | 2640 | [5 empty] | 2402 | 2402
2020 | ES10460310001010E | 39.2658 | -0.4032 | ALBUFERA SUR | Alginet, Almussafes, Benifaió, Sollana | Sí | FA_Media carga, EN, EP | DN, SM | 1433440 | 75334 | 8270579 |  |  |  | 7459508 | 811071 |  |  | 196 | 6 | 97 | 200 | 7 | 96 | 475 | 26 | 94 | 29.33 | 4.29 | 85 | 5.84 | 0.32 | 94 | 5176340 | 5176340 | [5 empty] | 877510 | 877510
2020 | ES10120040001011E | 40.253 | 0.22847 | ALCALA DE XIVERT (ALCOSSEBRE) | Alcalà de Xivert | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 236347 | 3489 | 505730 |  | 505730 | [5 empty] | 142 | 5 | 95 | 152 | 4 | 95 | 301 | 17 | 89 | 45.45 | 4.17 | 82 | 4.86 | 1.01 | 64 | 385380 | 385380 | [5 empty] | 75742 | 75742
2020 | ES10120040001010E | 40.3021 | 0.23098 | ALCALA DE XIVERT (CASCO) | Alcalà de Xivert | Sí | AP_Convencional | ER | 155270 | 2923 | 537825 |  | 537825 | [5 empty] | 119 | 5 | 92 | 119 | 4 | 92 | 236 | 20 | 86 | 34.61 | 7.47 | 70 | 3.66 | 0.76 | 81 | 1860 | 1860 | [5 empty] | 1676 | 1676
2020 | ES10030060002000E | 38.7738 | -0.001996 | ALCALALI (LLOSA DE CAMACHO) | Alcalalí | Sí | AP_Convencional, PB_Biodisco |  | 7785 | 283 | 6254 |  | 6254 | [5 empty] | 1192 | 32 | 91 | 992 | 12 | 97 | 2151 | 85 | 92 | 161.7 | 29.95 | 72 | 22.83 | 6.18 | 64 | 0 |  |  |  | 64000 |  |  | 0 |  |  |  | 841
2020 | ES10460160001010E | 39.0751 | -0.56358 | ALCANTERA - CARCER | Alcàntera de Xúquer, Càrcer | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 87482 | 1344 | 210571 |  |  |  | 210571 |  |  |  | 104 | 6 | 93 | 140 | 9 | 93 | 368 | 47 | 86 | 48.39 | 6.42 | 86 | 7.8 | 3.78 | 46 | 199400 | 158300 |  |  |  | 41100 |  | 36167 | 29294 |  |  |  | 6873
2020 | ES10030070000000E | 38.795 | -0.39965 | ALCOCER DE PLANES | Alcocer de Planes | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | ER | 12151 | 143 | 25931 |  | 25931 | [5 empty] | 102 | 6 | 93 | 122 | 5 | 94 | 201 | 19 | 90 | 39.77 | 4.54 | 84 | 4.47 | 0.57 | 87 | 1980 | 1980 | [5 empty] | 1709 | 1709
2020 | ES10030090001010E | 38.7161 | -0.44509 | ALCOI | Alcoi | Sí | FA_Media carga, EN, EP | DN, SM | 2089648 | 106597 | 6394935 |  | 5913894 |  | 481041 |  | 0 |  | 277 | 7 | 97 | 366 | 4 | 99 | 642 | 27 | 95 | 49.32 | 7.48 | 83 | 6.9 | 0.8 | 86 | 3406982 | 3406982 | [5 empty] | 782923 | 782923
2020 | ES10030080000000E | 38.6793 | -0.33341 | ALCOLEJA | Alcoleja | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | ER | 11336 | 140 | 15185 |  | 15185 | [5 empty] | 128 | 4 | 96 | 203 | 5 | 96 | 384 | 19 | 92 | 70.56 | 8.44 | 69 | 6.38 | 2.21 | 61 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10120050001010E | 40.0667 | -0.20232 | ALCORA | L'Alcora | Sí | FA_Media carga, EN, EP | SM | 519013 | 8314 | 486974 |  | 486974 | [5 empty] | 303 | 12 | 95 | 375 | 5 | 98 | 639 | 29 | 95 | 76.25 | 11.46 | 84 | 7.59 | 0.78 | 89 | 746800 |  |  |  |  | 746800 |  | 164542 |  |  |  |  | 164542
2020 | ES10120050002000E | 40.0649 | -0.27552 | ALCORA (ARAYA) | L'Alcora | Sí | AP_Convencional |  | 14970 | 621 | 21960 |  | 21960 | [5 empty] | 483 | 11 | 89 | 621 | 8 | 88 | 890 | 30 | 79 | 51.4 | 14.39 | 65 | 9.9 | 2.1 | 57 | 0 |  |  |  | 11080 |  |  | 0 |  |  |  | 133
2020 | ES10120050004000E | 40.0389 | -0.16978 | ALCORA (EL PANTANO) | L'Alcora | Sí | PB_Biodisco, EN, EP, PB_Biodisco, EN, EP |  | 5686 | 119 | 17264 |  | 17264 | [5 empty] | 135 | 10 | 93 | 151 | 4 | 96 | 305 | 21 | 92 | 56.81 | 5.87 | 89 | 5.33 | 0.59 | 89 | 0 |  |  |  | 10420 |  |  | 0 |  |  |  | 417
2020 | ES10120050003000E | 40.0973 | -0.21024 | ALCORA (LA FOIA) | l´Alcora | Sí | PB_Biodisco, EN, EP, TT, PB_Biodisco, EN, EP, TT |  | 4482 | 63 | 8094 |  | 8094 | [5 empty] | 85 | 4 | 96 | 172 | 2 | 99 | 301 | 15 | 95 | 52.28 | 15.42 | 69 | 4.73 | 2.06 | 55 | 0 |  |  |  | 7460 |  |  | 0 |  |  |  | 149
2020 | ES10460180000000E | 39.7897 | -0.71459 | ALCUBLAS | Alcublas | Sí | EX_Lecho de turba, EX_Lecho de turba |  | 11016 | 352 | 41063 |  | 41063 | [5 empty] | 126 | 16 | 87 | 188 | 20 | 89 | 313 | 64 | 77 | 53.42 | 39.73 | 25 | 5.14 | 4.58 | 15 | 8360 |  |  |  |  | 8360 |  | 8253 |  |  |  |  | 8253
2020 | ES10460190001000E | 39.185 | -0.51091 | ALCUDIA - BENIMODO | Alcudia, Benimodo | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 1075813 | 27684 | 1544498 |  | 1541792 |  | 2706 |  |  |  | 207 | 8 | 96 | 394 | 8 | 97 | 876 | 28 | 96 | 46.17 | 4.96 | 87 | 8.68 | 0.73 | 91 | 2646990 | 2592110 |  |  |  | 54880 |  | 464831 | 454353 |  |  |  | 10478
2020 | ES10120060000000E | 39.9308 | -0.33638 | ALCUDIA DE VEO (BENITANDUS) | Alcudia de Veo | Sí | AP_Convencional, EP |  | 1355 | 3 | 954 |  | 954 | [5 empty] | 80 | 12 | 49 | 74 | 3 | 76 | 172 | 12 | 63 | 23.16 | 10.94 | 25 | 3.2 | 2.51 | 29 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10030100000000E | 38.7767 | -0.55943 | ALFAFARA | Alfafara | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 21273 | 409 | 47634 |  | 47634 | [5 empty] | 151 | 6 | 96 | 188 | 5 | 97 | 323 | 22 | 92 | 35.57 | 10.1 | 71 | 4.08 | 1.89 | 56 | 3660 | 3660 | [5 empty] | 3061 | 3061
2020 | ES10460270001010E | 38.8942 | -0.49472 | ALFARRASI | Alfarrasí, L'Olleria, Montaverner | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | EQ, SM | 311759 | 7133 | 1205518 |  | 1203944 |  | 1574 |  |  |  | 146 | 7 | 92 | 130 | 4 | 96 | 286 | 27 | 84 | 39.42 | 9.17 | 73 | 4.7 | 0.75 | 82 | 806476 | 530836 |  |  |  |  | 275640 | 168676 | 113116 |  |  |  |  | 55560
2020 | ES10460280000000E | 39.7786 | -0.36251 | ALGAR DE PALANCIA | Algar de Palancia | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 19868 | 295 | 39892 |  | 39892 | [5 empty] | 156 | 6 | 96 | 162 | 5 | 97 | 347 | 16 | 95 | 59.63 | 9.61 | 82 | 6.18 | 3.1 | 49 | 4300 |  |  |  |  | 4300 |  | 3771 |  |  |  |  | 3771
2020 | ES10460290001010E | 39.2065 | -0.40666 | ALGEMESI - ALBALAT | Albalat de la Ribera, Algemesí | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 629204 | 20615 | 2934495 |  | 2934495 | [5 empty] | 107 | 8 | 92 | 154 | 9 | 94 | 363 | 38 | 89 | 37.95 | 8.03 | 78 | 7.84 | 1.93 | 78 | 2818820 | 2818820 |  |  | 100000 |  |  | 459841 | 459841 |  |  | 2100
2020 | ES10030120001000E | 38.0905 | -0.80692 | ALGORFA - BENEJÚZAR | Algorfa, Benejuzar | Sí | AP_Carrusel, EN, EP, TT | SM | 312712 | 6603 | 435881 |  | 435881 | [5 empty] | 255 | 3 | 99 | 333 | 3 | 99 | 595 | 25 | 95 | 70.09 | 9.03 | 87 | 8.73 | 4.49 | 46 | 1052960 | 1052960 | [5 empty] | 224483 | 224483
2020 | ES10030130001010E | 38.3294 | -0.99885 | ALGUEÑA | Algueña | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 50920 | 1000 | 182081 |  | 0 |  | 182081 |  |  |  | 153 | 9 | 87 | 121 | 6 | 90 | 366 | 23 | 85 | 29.14 | 9.13 | 63 | 3.76 | 1.8 | 43 | 72020 | 72020 | [5 empty] | 11802 | 11802
2020 | ES10030130002000E | 38.3418 | -1.0348 | ALGUEÑA (LA SOLANA) | Algueña | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 4576 | 54 | 3302 |  |  | 0 | 3302 |  |  |  | 233 | 6 | 97 | 361 | 5 | 98 | 640 | 28 | 95 | 106.52 | 6.13 | 94 | 11.04 | 6.36 | 39 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10120090001010E | 39.932 | -0.057496 | ALMASSORA | Almassora | Sí | FA_Media carga, EN, EP | DN, SM | 1611492 | 31744 | 2690004 |  | 1793461 |  |  | 896543 |  |  | 272 | 4 | 98 | 259 | 3 | 99 | 465 | 20 | 95 | 47.59 | 9.67 | 78 | 5.3 | 0.51 | 90 | 2392050 | 2176090 |  |  |  |  | 215960 | 407686 | 370697 |  |  |  |  | 36989
2020 | ES10120100000000E | 39.8695 | -0.41412 | ALMEDIJAR | Almedíjar | Sí | AP_Convencional, EN, EP | ER | 28192 | 607 | 31618 |  | 31618 | [5 empty] | 441 | 4 | 98 | 421 | 4 | 99 | 875 | 17 | 97 | 59.82 | 10.84 | 79 | 8 | 0.74 | 88 | 5180 | 5180 | [5 empty] | 4685 | 4685
2020 | ES10120110001010E | 39.7482 | -0.21493 | ALMENARA | Almenara | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 241643 | 4957 | 526412 |  |  |  | 526412 |  |  |  | 181 | 9 | 95 | 207 | 7 | 97 | 447 | 24 | 95 | 53.05 | 8.51 | 83 | 6.93 | 2.81 | 57 | 298250 | 298250 | [5 empty] | 48926 | 48926
2020 | ES10460330000000E | 38.9192 | -0.28334 | ALMISERA - LLOCNOU DE SANT JERONI | Almiserà, Llocnou de Sant Jeroni | Sí | PB_Lecho bacteriano, PB_Lecho bacteriano | ER | 16505 | 649 | 37595 |  | 37595 | [5 empty] | 298 | 12 | 95 | 379 | 16 | 95 | 724 | 54 | 91 | 75.83 | 37.57 | 45 | 8.92 | 5.76 | 28 | 2560 | 1820 |  |  |  | 740 |  | 2286 | 1620 |  |  |  | 666
2020 | ES10030150001010E | 38.1131 | -0.77734 | ALMORADI | Almoradí | Sí | FA_Media carga, PB_Biofiltro | SM | 642685 | 19074 | 1122604 |  |  |  | 1122604 |  |  |  | 260 | 30 | 88 | 373 | 24 | 93 | 664 | 92 | 85 | 74.38 | 49.41 | 30 | 8.14 | 4.96 | 37 | 767680 |  |  |  |  | 767680 |  | 186423 |  |  |  |  | 186423
2020 | ES10030150001070E | 38.1278 | -0.79623 | ALMORADI (EL SALADAR) | Almoradí | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 21505 | 402 | 47562 |  |  |  | 47562 |  |  |  | 123 | 19 | 83 | 186 | 5 | 97 | 328 | 32 | 89 | 42.52 | 6.58 | 83 | 4.67 | 1.23 | 76 | 5300 | 5300 | [5 empty] | 3352 | 3352
2020 | ES10030160000000E | 38.7629 | -0.35159 | ALMUDAINA | Almudaina | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | ER | 11005 | 113 | 5358 |  | 5358 | [5 empty] | 215 | 7 | 97 | 464 | 5 | 99 | 772 | 21 | 97 | 84.48 | 21.87 | 79 | 9.5 | 6.67 | 32 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES104603600020112E | 39.9419 | -1.0202 | ALPUENTE (HONTANAR 2) | Alpuente | Sí | AP_Convencional | ER | 1564 | 31 | 5856 |  | 5856 | [5 empty] | 64 | 6 | 91 | 116 | 9 | 91 | 201 | 31 | 83 | 58.75 | 33.75 | 37 | 6.99 | 5.36 | 22 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10030180001020E | 38.6186 | -0.052225 | ALTEA | Altea, Callosa d'En Sarrià, La Nucia, Polop | Sí | FA_Media carga, EN | DA, SM | 2146869 | 43869 | 4053166 |  | 4053166 | [5 empty] | 222 | 10 | 95 | 238 | 5 | 98 | 456 | 26 | 94 | 44.72 | 11.92 | 72 | 5.14 | 1.65 | 66 | 3421500 | 3421500 | [5 empty] | 643038 | 643038
2020 | ES10030180001026E | 38.6361 | -0.022699 | ALTEA (GALERA DE LAS PALMERAS) | Altea | Sí | AP_Carrusel, EN |  | 14902 | 52 | 5103 |  |  | 5103 |  |  |  |  | 150 | 21 | 82 | 224 | 6 | 97 | 465 | 41 | 90 | 90.57 | 15.38 | 80 | 9.25 | 3.63 | 60 | 0 |  |  |  | 344500 |  |  | 0 |  |  |  | 2937
2020 | ES10030180001028E | 38.6274 | -0.030296 | ALTEA (GOLF - VIVERO) | Altea | Sí | AP_Carrusel, EN |  | 15610 | 79 | 9507 |  |  | 9507 |  |  |  |  | 156 | 17 | 87 | 183 | 5 | 95 | 332 | 29 | 90 | 63.88 | 26.94 | 46 | 6.17 | 3.3 | 40 | 0 |  |  |  | 270000 |  |  | 0 |  |  |  | 2419
2020 | ES10030180001027E | 38.6297 | -0.036356 | ALTEA (GOLF) | Altea | Sí | AP_Carrusel, EN |  | 35180 | 531 | 45998 |  |  | 45998 |  |  |  |  | 240 | 20 | 91 | 253 | 7 | 97 | 509 | 41 | 91 | 91.28 | 17.18 | 81 | 9.21 | 1.86 | 79 | 0 |  |  |  | 314500 |  |  | 0 |  |  |  | 3544
2020 | ES10030180001029E | 38.6307 | -0.027231 | ALTEA (LEÑA) | Altea | Sí | AP_Carrusel, EN |  | 11869 | 124 | 20327 |  |  | 20327 |  |  |  |  | 144 | 11 | 93 | 134 | 7 | 93 | 277 | 30 | 89 | 41.88 | 10.03 | 76 | 4.16 | 1.87 | 55 | 0 |  |  |  | 193000 |  |  | 0 |  |  |  | 2142
2020 | ES10030180001025E | 38.632 | -0.012027 | ALTEA (MASCARAT) | Altea | Sí | AP_Carrusel, EN |  | 87598 | 913 | 87780 |  |  | 87780 |  |  |  |  | 203 | 10 | 95 | 228 | 5 | 97 | 424 | 34 | 92 | 56.3 | 26.13 | 54 | 6.48 | 3.02 | 54 | 0 |  |  |  | 665000 |  |  | 0 |  |  |  | 11891
2020 | ES10030180001021E | 38.6418 | -0.054376 | ALTEA (MONTERRICO) | Altea | Sí | AP_Convencional, EN |  | 12636 | 88 | 7389 |  | 7389 | [5 empty] | 359 | 20 | 93 | 263 | 8 | 97 | 494 | 34 | 93 | 46.57 | 19.02 | 60 | 6.14 | 2.72 | 55 | 0 |  |  |  | 46000 |  |  | 0 |  |  |  | 512
2020 | ES10030180001022E | 38.6361 | -0.05275 | ALTEA (PARADISO) | Altea | Sí | AP_Carrusel, EN |  | 12347 | 92 | 5845 |  | 5845 | [5 empty] | 299 | 11 | 94 | 347 | 5 | 98 | 635 | 27 | 93 | 63.86 | 10.4 | 82 | 8.38 | 6.42 | 28 | 0 |  |  |  | 104000 |  |  | 0 |  |  |  | 1229
2020 | ES10030180001023E | 38.6354 | -0.066527 | ALTEA (SANTA CLARA) | Altea | Sí | AP_Convencional, EN |  | 8706 | 124 | 13419 |  | 13419 | [5 empty] | 142 | 15 | 87 | 202 | 8 | 74 | 381 | 35 | 81 | 62.12 | 10.33 | 73 | 6.12 | 3.08 | 38 | 0 |  |  |  | 387500 |  |  | 0 |  |  |  | 4379
2020 | ES10030180001024E | 38.6324 | 0.00392 | ALTEA (TOIX-MASCARAT) | Altea | Sí | AP_Carrusel, EN |  | 72886 | 552 | 33420 |  | 33420 | [5 empty] | 304 | 13 | 95 | 362 | 6 | 98 | 669 | 43 | 93 | 85.33 | 32.21 | 60 | 10.23 | 4.95 | 52 | 0 |  |  |  | 542000 |  |  | 0 |  |  |  | 8436
2020 | ES10460170001000E | 39.1106 | -0.4878 | ALZIRA - CARCAIXENT | Alzira, Carcaixent, La Pobla Llarga, Villanueva de Castellón | Sí | FA_Media carga, EN, EP | DN, SM | 1547239 | 87619 | 11667190 |  | 11667190 | [5 empty] | 152 | 10 | 92 | 165 | 11 | 91 | 384 | 38 | 88 | 23.54 | 9.92 | 56 | 4.17 | 0.91 | 79 | 5685360 | 5685360 | [5 empty] | 1068357 | 1068357
2020 | ES10460170002000E | 39.1059 | -0.37051 | ALZIRA (BARRACA D´AIGÜES VIVES) | Alzira | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 10177 | 311 | 46023 |  | 46023 | [5 empty] | 127 | 11 | 87 | 148 | 14 | 84 | 327 | 54 | 76 | 38.75 | 11.17 | 69 | 5.75 | 1.68 | 66 | 2120 |  |  |  |  | 2120 |  | 1874 |  |  |  |  | 1874
2020 | ES10460390000000E | 39.0228 | -0.64042 | ANNA | Anna | Sí | AP_Convencional, EN | DA, SM | 70346 | 2372 | 533579 |  | 533579 | [5 empty] | 104 | 6 | 88 | 98 | 6 | 90 | 219 | 24 | 83 | 18.43 | 7.1 | 62 | 2.74 | 1.01 | 62 | 129300 | 86120 |  |  |  | 43180 |  | 22270 | 14245 |  |  |  | 8025
2020 | ES10460400000000E | 39.0768 | -0.58961 | ANTELLA | Antella | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 33810 | 1116 | 102581 |  | 102581 | [5 empty] | 251 | 9 | 96 | 239 | 10 | 96 | 552 | 58 | 89 | 48.77 | 18.97 | 61 | 7.83 | 4.68 | 38 | 4160 |  |  |  |  | 4160 |  | 3699 |  |  |  |  | 3699
2020 | ES10120130000000E | 40.0674 | -0.47892 | ARAÑUEL | Arañuel | Sí | AP_Convencional, EN, EP | ER | 12917 | 151 | 28593 |  | 28593 | [5 empty] | 129 | 6 | 92 | 116 | 6 | 90 | 240 | 17 | 83 | 30.93 | 11.1 | 68 | 4.21 | 1.49 | 57 | 6000 | 6000 | [5 empty] | 4740 | 4740
2020 | ES10460410000000E | 39.9215 | -1.1306 | ARAS DE LOS OLMOS | Aras de los Olmos | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 44104 | 430 | 40868 |  |  |  | 40868 |  |  |  | 145 | 5 | 95 | 231 | 7 | 96 | 392 | 21 | 93 | 63.19 | 18.05 | 72 | 6.71 | 3.74 | 38 | 95640 |  |  |  |  | 95640 |  | 29483 |  |  |  |  | 29483
2020 | ES10120140000000E | 40.4554 | -0.13531 | ARES DEL MAESTRE | Ares del Maestre | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 6675 | 14 | 10265 |  | 10265 | [5 empty] | 24 | 3 | 62 | 30 | 2 | 66 | 60 | 14 | 51 | 9.12 | 5.04 | 15 | 1.1 | 0.78 | 6 | 460 | 460 | [5 empty] | 442 | 442
2020 | ES10120160001010E | 39.8925 | -0.24841 | ARTANA | Artana | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 67462 | 1419 | 248690 |  | 248690 | [5 empty] | 100 | 4 | 95 | 125 | 4 | 97 | 263 | 12 | 95 | 25.53 | 5.09 | 79 | 3.57 | 1.14 | 66 | 81500 | 81500 | [5 empty] | 12301 | 12301
2020 | ES10030190001010E | 38.3538 | -0.76041 | ASPE | Aspe | Sí | AP_Convencional, EN, EP, TT | DA, SM | 1378143 | 21143 | 774959 |  | 774959 | [5 empty] | 457 | 7 | 98 | 599 | 5 | 99 | 938 | 33 | 96 | 109.54 | 12.71 | 88 | 11.48 | 1.1 | 89 | 1301300 |  |  |  |  | 1301300 |  | 248626 |  |  |  |  | 248626
2020 | ES10120010000000E | 40.2192 | -0.16286 | ATZENETA DEL MAESTRAT | Atzeneta del Maestrat | Sí | PB_Lecho bacteriano, PB_Lecho bacteriano | ER | 40414 | 768 | 139539 |  | 139539 | [5 empty] | 133 | 11 | 91 | 121 | 13 | 89 | 193 | 40 | 78 | 29.82 | 21.94 | 26 | 2.6 | 2.25 | 12 | 7644 | 7644 | [5 empty] | 6442 | 6442
2020 | ES10120170000000E | 39.9984 | -0.37025 | AYODAR | Ayodar | Sí | PB_Lecho bacteriano, PB_Lecho bacteriano | ER | 18232 | 215 | 38689 |  | 38689 | [5 empty] | 102 | 13 | 87 | 122 | 12 | 86 | 258 | 51 | 76 | 32.38 | 16.32 | 42 | 3.78 | 2.71 | 27 | 316 | 316 | [5 empty] | 191 | 191
2020 | ES10460440001010E | 39.0559 | -1.0445 | AYORA | Ayora | Sí | AP_Lagunaje aireado, EN | ER | 214077 | 3286 | 361195 |  | 361195 | [5 empty] | 136 | 6 | 95 | 200 | 7 | 96 | 460 | 29 | 93 | 36.82 | 4.95 | 86 | 5.92 | 3.42 | 41 | 521380 | 521380 | [5 empty] | 74268 | 74268
2020 | ES10120180000000E | 39.8278 | -0.37087 | AZUEBAR | Azuebar | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 25398 | 211 | 21468 |  | 21468 | [5 empty] | 177 | 11 | 92 | 215 | 9 | 94 | 495 | 48 | 87 | 62.35 | 51.09 | 22 | 6.9 | 5.02 | 26 | 3825 | 3825 | [5 empty] | 3094 | 3094
2020 | ES10030200000000E | 38.7375 | -0.33986 | BALONES | Balones | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 9496 | 166 | 12078 |  | 12078 | [5 empty] | 135 | 20 | 86 | 303 | 8 | 97 | 501 | 44 | 91 | 80.88 | 22.1 | 70 | 8.6 | 2.49 | 71 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10030210001010E | 38.7204 | -0.69347 | BANYERES DE MARIOLA | Banyeres de Mariola | Sí | PB_Biofiltro, EP, PB_Biofiltro, EP | EQ, SM | 239178 | 6642 | 538463 |  | 538463 | [5 empty] | 227 | 9 | 95 | 271 | 7 | 97 | 493 | 39 | 91 | 70.46 | 41.3 | 37 | 8.04 | 0.82 | 90 | 567120 |  |  |  |  | 567120 |  | 127524 |  |  |  |  | 127524
2020 | ES10120200000000E | 40.0257 | -0.69792 | BARRACAS | Barracas | Sí | AP_Convencional, EN |  | 15044 | 282 | 65604 |  | 65604 | [5 empty] | 93 | 14 | 51 | 94 | 8 | 80 | 209 | 28 | 75 | 25.38 | 11.47 | 24 | 2.57 | 0.81 | 26 | 3400 | 3400 |  |  | 21000 |  |  | 3077 | 3077 |  |  | 420
2020 | ES10460460001010E | 39.017 | -0.30479 | BARX | Barx | Sí | AP_Convencional |  | 19802 | 502 | 49914 |  | 49914 | [5 empty] | 266 | 12 | 94 | 221 | 9 | 96 | 410 | 36 | 90 | 47.25 | 22.16 | 43 | 6.2 | 2.03 | 66 | 0 |  |  |  | 223500 |  |  | 0 |  |  |  | 4553
2020 | ES10466670000000E | 39.0235 | -0.42426 | BARXETA | Barxeta | Sí | EX_Lecho de turba, EX_Lecho de turba |  | 10079 | 2603 | 190765 |  | 190765 | [5 empty] | 396 | 25 | 89 | 300 | 27 | 87 | 578 | 68 | 84 | 47.91 | 19.48 | 57 | 6.02 | 2.15 | 57 | 21910 |  |  |  |  | 21910 |  | 18967 |  |  |  |  | 18967
2020 | ES10120220000000E | 39.9067 | -0.69948 | BEJIS | Bejís | Sí | AP_Convencional, EN, EP | ER | 30087 | 458 | 33501 |  | 33501 | [5 empty] | 298 | 3 | 99 | 300 | 4 | 98 | 636 | 15 | 97 | 70.3 | 7.42 | 90 | 7.71 | 1.68 | 76 | 4060 | 4060 | [5 empty] | 2298 | 2298
2020 | ES10460470000000E | 38.8641 | -0.47266 | BELGIDA | Bèlgida | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 43510 | 716 | 53165 |  | 53165 | [5 empty] | 259 | 19 | 91 | 296 | 17 | 94 | 526 | 62 | 87 | 54.08 | 24.15 | 53 | 6.54 | 4.29 | 32 | 9240 |  |  |  |  | 9240 |  | 8034 |  |  |  |  | 8034
2020 | ES10460490000000E | 38.9486 | -0.48512 | BELLUS | Bellús | Sí | PB_Biodisco, EN, EP, TT, PB_Biodisco, EN, EP, TT |  | 12430 | 249 | 14870 |  | 14870 | [5 empty] | 247 | 6 | 94 | 368 | 4 | 96 | 629 | 31 | 86 | 59.76 | 15.32 | 53 | 6.76 | 1.35 | 72 | 0 |  |  |  | 24000 |  |  | 0 |  |  |  | 744
2020 | ES10120250000000E | 40.2736 | -0.20548 | BENAFIGOS | Benafigos | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 784 | 133 | 10763 |  | 10763 | [5 empty] | 263 | 7 | 97 | 272 | 6 | 98 | 489 | 38 | 89 | 72.48 | 25.52 | 57 | 7.2 | 4.47 | 32 | 550 | 550 | [5 empty] | 407 | 407
2020 | ES10030220000000E | 38.6917 | -0.34624 | BENASAU | Benasau | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | ER | 14367 | 424 | 24733 |  | 24733 | [5 empty] | 263 | 13 | 96 | 376 | 6 | 98 | 690 | 31 | 95 | 63.55 | 10.93 | 80 | 7.52 | 1.62 | 68 | 2880 | 2880 | [5 empty] | 2506 | 2506
2020 | ES10120260000000E | 40.3777 | -0.14984 | BENASSAL | Benasal | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 47934 | 668 | 135925 |  | 135925 | [5 empty] | 104 | 6 | 91 | 108 | 3 | 93 | 190 | 19 | 82 | 23.49 | 6.94 | 66 | 2.6 | 1.17 | 61 | 22480 | 22480 | [5 empty] | 3562 | 3562
2020 | ES10120260000001E | 40.3663 | -0.14953 | BENASSAL (EL RIVET) | Benasal | Sí | AP_Convencional |  | 265 | 0 | 36 |  | 36 | [5 empty] | 25 | 3 | 42 | 5 | 2 | 24 | 49 | 13 | 52 | 44.37 | 8.39 | 69 | 3.88 | 1.72 | 50 | 0 |  |  |  | 14000 |  |  | 0 |  |  |  | 126
2020 | ES10460530000000E | 39.0678 | -0.54687 | BENEIXIDA | Beneixida | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 37377 | 294 | 70507 |  |  |  | 70507 |  |  |  | 70 | 5 | 91 | 92 | 8 | 90 | 220 | 30 | 85 | 32.7 | 4.96 | 85 | 4.22 | 3.07 | 23 | 25780 |  |  |  |  | 25780 |  | 3611 |  |  |  |  | 3611
2020 | ES10030250001010E | 38.1478 | -0.95617 | BENFERRI - ORIHUELA (LA MURADA) | Benferri, Orihuela | Sí | AP_Carrusel, EN, EP, TT | SM | 210069 | 3920 | 221950 |  |  |  | 221950 |  |  |  | 240 | 9 | 96 | 388 | 5 | 99 | 637 | 33 | 95 | 73.08 | 8.09 | 87 | 8.2 | 1.68 | 79 | 569460 | 569460 | [5 empty] | 137444 | 137444
2020 | ES10030260000000E | 38.825 | 0.00407 | BENIARBEIG | Beniarbeig | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 137999 | 1619 | 202326 |  | 202326 | [5 empty] | 145 | 7 | 95 | 176 | 5 | 97 | 348 | 21 | 93 | 47.67 | 9.07 | 81 | 5.24 | 1.8 | 65 | 117140 | 117140 | [5 empty] | 19325 | 19325
2020 | ES10030280000000E | 38.8144 | -0.38189 | BENIARRES | Beniarrés | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 37710 | 1006 | 88041 |  | 88041 | [5 empty] | 292 | 6 | 97 | 251 | 6 | 96 | 446 | 17 | 94 | 39.16 | 5.46 | 80 | 4.59 | 0.7 | 75 | 77860 | 77860 | [5 empty] | 17359 | 17359
2020 | ES10120270001010E1 | 40.4469 | 0.38809 | BENICARLO | Benicarló | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 867786 | 20675 | 2179714 | 2179714 | [6 empty] | 272 | 6 | 97 | 208 | 4 | 96 | 388 | 27 | 88 | 45.15 | 8.87 | 77 | 10 | 2.78 | 61 | 1785300 | 1785300 | [5 empty] | 400176 | 400176
2020 | ES10120280001010E | 40.0401 | 0.039792 | BENICASSIM | Benicàssim | Sí | FA_Media carga, EP | DA, EQ, SM | 993320 | 9156 | 2171431 | 2171431 | [6 empty] | 101 | 10 | 86 | 93 | 8 | 86 | 187 | 28 | 78 | 31.97 | 18.53 | 39 | 2.93 | 0.89 | 67 | 1296540 | 1230000 |  |  |  |  | 66540 | 235787 | 223231 |  |  |  |  | 12556
2020 | ES10460570000000E | 38.9182 | -0.33912 | BENICOLET | Benicolet | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 20022 | 218 | 27865 |  | 27865 | [5 empty] | 111 | 17 | 85 | 172 | 13 | 88 | 342 | 56 | 79 | 43.87 | 17.63 | 57 | 5.83 | 4.74 | 20 | 3300 | 3300 | [5 empty] | 2874 | 2874
2020 | ES10031150000000E | 38.8073 | -0.047001 | BENIDOLEIG - SAGRA - TORMOS | Benidoleig, Sagra, Tormos | Sí | PB_Lecho bacteriano, PB_Lecho bacteriano | SM | 36714 | 169 | 125988 |  | 125988 | [5 empty] | 50 | 7 | 76 | 30 | 5 | 67 | 100 | 36 | 49 | 25.26 | 23.11 | 11 | 2.91 | 2.85 | 5 | 19400 | 19400 | [5 empty] | 3216 | 3216
2020 | ES10030310001022E | 38.5495 | -0.078903 | BENIDORM | Benidorm, Finestrat, L'Alfàs del Pi, La Nucia | Sí | FA_Media carga, EP, TT | DN, SM | 2742375 | 178452 | 10634801 | 9382831 |  |  | 1251970 |  |  |  | 325 | 10 | 97 | 368 | 5 | 99 | 682 | 39 | 94 | 61.78 | 21.54 | 65 | 6.7 | 2.24 | 66 | 8380440 | 4363120 |  |  |  |  | 4017320 | 1762442 | 917934 |  |  |  |  | 844508
2020 | ES10460600000000E | 39.3006 | -0.47654 | BENIFAIO (URB. PLA DE LES CLOTXES) | Benifaió | Sí | AP_Convencional |  | 30854 | 170 | 17967 |  | 17967 | [5 empty] | 135 | 13 | 90 | 208 | 14 | 93 | 526 | 38 | 93 | 67.26 | 14.76 | 79 | 8.78 | 4.73 | 46 | 0 |  |  |  | 30000 |  |  | 0 |  |  |  | 430
2020 | ES10460590001010E | 39.0509 | -0.29904 | BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA | Benifairó de la Valldigna | Sí | AP_Convencional, EN, EP | SM | 86006 | 2465 | 208177 |  | 208177 | [5 empty] | 295 | 8 | 92 | 260 | 5 | 92 | 563 | 28 | 83 | 34.02 | 5.18 | 76 | 4.63 | 0.98 | 68 | 172510 | 129090 |  |  |  | 43420 |  | 26973 | 19734 |  |  |  | 7239
2020 | ES10030320000000E | 38.6653 | -0.40486 | BENIFALLIM | Benifallim | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 6462 | 160 | 8117 |  | 8117 | [5 empty] | 398 | 20 | 94 | 434 | 5 | 98 | 798 | 47 | 93 | 95.35 | 16.92 | 81 | 10.24 | 1.54 | 82 | 5000 | 5000 | [5 empty] | 3723 | 3723
2020 | ES10460620001010E | 38.9359 | -0.4524 | BENIGANIM | Benigánim | Sí | AP_Convencional, EN, EP | SM | 188739 | 4251 | 484052 |  | 484052 | [5 empty] | 155 | 11 | 91 | 193 | 8 | 94 | 350 | 29 | 90 | 44.98 | 9.88 | 76 | 5.06 | 1.3 | 68 | 335440 | 233000 |  |  |  | 102440 |  | 61479 | 43176 |  |  |  | 18303
2020 | ES10030290000000E | 38.7572 | -0.10644 | BENIGEMBLA | Benigembla | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | ER | 16101 | 161 | 9437 |  | 9437 | [5 empty] | 210 | 6 | 97 | 374 | 5 | 99 | 665 | 28 | 96 | 84.89 | 5.4 | 93 | 10.22 | 2.29 | 77 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10030290000001E | 38.7587 | -0.093537 | BENIGEMBLA (VERNISSA PARK) | Benigembla | Sí | AP_Convencional, EN |  | 4943 | 70 | 2211 |  | 2211 | [5 empty] | 675 | 8 | 98 | 692 | 5 | 99 | 1366 | 27 | 98 | 105.27 | 7.46 | 92 | 15.52 | 5.13 | 62 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10030340001010E | 38.0836 | -0.74239 | BENIJOFAR | Benijófar | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 175910 | 3440 | 155004 |  | 128855 |  |  |  |  | 26149 | 370 | 9 | 97 | 487 | 6 | 99 | 895 | 36 | 96 | 91.09 | 8.26 | 91 | 12.4 | 4.97 | 57 | 340670 | 340670 | [5 empty] | 49137 | 49137
2020 | ES10030350000000E | 38.7018 | -0.39378 | BENILLOBA | Benilloba | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 40202 | 637 | 166059 |  | 166059 | [5 empty] | 86 | 7 | 91 | 84 | 5 | 85 | 168 | 17 | 86 | 17.22 | 4.3 | 73 | 2.31 | 0.46 | 80 | 20100 | 20100 |  |  | 42000 |  |  | 6264 | 6264 |  |  | 564
2020 | ES10030360000000E | 38.7544 | -0.37638 | BENILLUP | Benillup | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 10741 | 62 | 7502 |  | 7502 | [5 empty] | 143 | 11 | 89 | 180 | 5 | 95 | 344 | 17 | 94 | 55.91 | 9.18 | 79 | 5.34 | 0.62 | 85 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10030380000000E | 38.7786 | -0.3919 | BENIMARFULL | Benimarfull | Sí | AP_MBR, EN, TT | ER | 72969 | 464 | 32960 |  | 32960 | [5 empty] | 240 | 11 | 95 | 309 | 5 | 98 | 533 | 23 | 95 | 55.01 | 3.87 | 92 | 6.35 | 1.06 | 85 | 2360 | 2360 | [5 empty] | 1307 | 1307
2020 | ES10030390000000E | 38.7477 | -0.29282 | BENIMASSOT | Benimassot | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 13319 | 84 | 10248 |  | 10248 | [5 empty] | 135 | 12 | 88 | 180 | 5 | 95 | 350 | 23 | 91 | 37.51 | 6.66 | 70 | 3.86 | 1.41 | 58 | 3100 | 3100 | [5 empty] | 2080 | 2080
2020 | ES10030410001010E | 38.7049 | 0.054083 | BENISSA - SENIJA | Benissa, Senija | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 184588 | 6686 | 512045 |  | 499899 |  |  |  |  | 12146 | 285 | 8 | 96 | 287 | 5 | 98 | 532 | 32 | 92 | 68.7 | 7.18 | 88 | 7.61 | 2.9 | 55 | 696960 | 696960 | [5 empty] | 89844 | 89844
2020 | ES10460680000000E | 38.8341 | -0.53006 | BENISSODA | Benissoda | Sí | AP_Carrusel, EN, EP |  | 22552 | 593 | 24135 |  | 24135 | [5 empty] | 470 | 7 | 98 | 540 | 5 | 99 | 921 | 28 | 97 | 101.16 | 7.52 | 92 | 11.33 | 0.83 | 92 | 0 |  |  |  | 360000 |  |  | 0 |  |  |  | 9126
2020 | ES10460690000000E | 38.9118 | -0.47701 | BENISUERA | Benisuera | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | ER | 10889 | 106 | 8999 |  | 8999 | [5 empty] | 249 | 4 | 98 | 260 | 4 | 98 | 506 | 24 | 95 | 68.71 | 4.45 | 93 | 8.08 | 0.36 | 96 | 1425 | 1425 | [5 empty] | 1088 | 1088
2020 | ES10030420001020E | 38.7279 | 0.14886 | BENITATXELL | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 150260 | 2981 | 155945 |  | 155945 | [5 empty] | 230 | 13 | 94 | 420 | 6 | 99 | 718 | 41 | 94 | 91.74 | 15.64 | 82 | 9.38 | 3.71 | 61 | 317760 |  |  |  |  | 317760 |  | 50430 |  |  |  |  | 50430
2020 | ES10030420001041E | 38.7254 | 0.16739 | BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-1) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | AP_Convencional |  | 3555 | 101 | 8434 |  |  | 8434 |  |  |  |  | 190 | 20 | 89 | 263 | 5 | 98 | 467 | 30 | 93 | 96.57 | 29.82 | 60 | 9.64 | 5.72 | 42 | 0 |  |  |  | 84000 |  |  | 0 |  |  |  | 540
2020 | ES100304200010410E | 38.7113 | 0.16398 | BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-10) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | AP_Convencional |  | 21853 | 159 | 7449 |  |  | 7449 |  |  |  |  | 338 | 22 | 91 | 468 | 9 | 98 | 698 | 45 | 94 | 126.4 | 24.02 | 77 | 11.73 | 4.4 | 57 | 0 |  |  |  | 144000 |  |  | 0 |  |  |  | 1044
2020 | ES100304200010412E | 38.7084 | 0.1638 | BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-12) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | AP_Convencional |  | 15493 | 177 | 5221 |  |  | 5221 |  |  |  |  | 646 | 16 | 98 | 745 | 9 | 98 | 1551 | 43 | 97 | 82.55 | 23.85 | 66 | 12.72 | 7.08 | 42 | 0 |  |  |  | 120000 |  |  | 0 |  |  |  | 972
2020 | ES100304200010413E | 38.7062 | 0.16287 | BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-13) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | AP_Convencional |  | 15912 | 92 | 3227 |  |  | 3227 |  |  |  |  | 348 | 13 | 96 | 629 | 8 | 98 | 1129 | 34 | 95 | 101.17 | 54.98 | 44 | 10.23 | 8.27 | 21 | 0 |  |  |  | 168000 |  |  | 0 |  |  |  | 1404
2020 | ES100304200010414E | 38.7208 | 0.17398 | BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-14) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | AP_Convencional |  | 16468 | 297 | 11943 |  |  | 11943 |  |  |  |  | 346 | 19 | 95 | 547 | 6 | 99 | 725 | 36 | 95 | 90.96 | 20.15 | 73 | 9.22 | 5.86 | 40 | 0 |  |  |  | 190000 |  |  | 0 |  |  |  | 1450
2020 | ES100304200010415E | 38.7031 | 0.15775 | BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-15) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | AP_Convencional |  | 26481 | 194 | 7323 |  |  | 7323 |  |  |  |  | 379 | 26 | 92 | 580 | 5 | 99 | 1004 | 68 | 93 | 78.42 | 16.74 | 79 | 10.34 | 6.52 | 38 | 0 |  |  |  | 132000 |  |  | 0 |  |  |  | 1128
2020 | ES100304200010417E | 38.7016 | 0.15368 | BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-17) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | AP_Convencional |  | 25199 | 553 | 11983 |  |  | 11983 |  |  |  |  | 557 | 14 | 97 | 1013 | 5 | 99 | 1414 | 33 | 98 | 131.19 | 48.16 | 55 | 13.51 | 4.85 | 54 | 0 |  |  |  | 96000 |  |  | 0 |  |  |  | 864
2020 | ES100304200010418E | 38.7111 | 0.15485 | BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-18) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | AP_Convencional |  | 14939 | 217 | 18300 |  |  | 18300 |  |  |  |  | 204 | 39 | 78 | 261 | 6 | 96 | 463 | 26 | 90 | 92 | 26.15 | 70 | 10.24 | 5.22 | 48 | 0 |  |  |  | 120000 |  |  | 0 |  |  |  | 828
2020 | ES100304200010419E | 38.7074 | 0.15281 | BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-19) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | AP_Convencional |  | 9202 | 60 | 3024 |  |  | 3024 |  |  |  |  | 503 | 12 | 97 | 436 | 5 | 98 | 656 | 34 | 95 | 63.59 | 33.7 | 49 | 12.68 | 9.71 | 23 | 0 |  |  |  | 108000 |  |  | 0 |  |  |  | 912
2020 | ES100304200010420E | 38.7139 | 0.15238 | BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-20) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | AP_Convencional |  | 4830 | 113 | 7320 |  |  | 7320 |  |  |  |  | 194 | 8 | 96 | 340 | 6 | 98 | 567 | 35 | 94 | 116.28 | 13.08 | 89 | 11 | 3.12 | 71 | 0 |  |  |  | 96000 |  |  | 0 |  |  |  | 648
2020 | ES100304200010421E | 38.71 | 0.15124 | BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-21) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | AP_Convencional |  | 8013 | 76 | 2542 |  |  | 2542 |  |  |  |  | 388 | 19 | 94 | 656 | 8 | 99 | 1194 | 40 | 96 | 107.71 | 22.27 | 80 | 11.59 | 7.53 | 34 | 0 |  |  |  | 108000 |  |  | 0 |  |  |  | 852
2020 | ES100304200010422E | 38.7073 | 0.15049 | BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-22) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | AP_Convencional |  | 5007 | 40 | 1454 |  |  | 1454 |  |  |  |  | 455 | 18 | 96 | 611 | 9 | 98 | 976 | 36 | 95 | 115.44 | 21.02 | 78 | 15.21 | 6.58 | 56 | 0 |  |  |  | 48000 |  |  | 0 |  |  |  | 384
2020 | ES100304200010423E | 38.7163 | 0.17476 | BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-23) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | AP_Convencional |  | 16297 | 132 | 4232 |  |  | 4232 |  |  |  |  | 544 | 15 | 98 | 686 | 6 | 98 | 1381 | 33 | 97 | 106.2 | 11.9 | 84 | 13.04 | 5.49 | 57 | 0 |  |  |  | 120000 |  |  | 0 |  |  |  | 996
2020 | ES100304200010424E | 38.7293 | 0.16269 | BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-24) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | AP_Convencional |  | 11296 | 328 | 36600 |  |  | 36600 |  |  |  |  | 257 | 8 | 97 | 197 | 5 | 97 | 471 | 23 | 95 | 71.28 | 17.15 | 62 | 6.33 | 4.52 | 40 | 0 |  |  |  | 120000 |  |  | 0 |  |  |  | 1044
2020 | ES10030420001043E | 38.7151 | 0.17234 | BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-3) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | AP_Convencional |  | 27581 | 324 | 10812 |  |  | 10812 |  |  |  |  | 499 | 18 | 95 | 659 | 13 | 98 | 1188 | 44 | 96 | 124.66 | 27.29 | 76 | 14.62 | 8.18 | 42 | 0 |  |  |  | 144000 |  |  | 0 |  |  |  | 1224
2020 | ES10030420001044E | 38.7142 | 0.17165 | BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-4) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | AP_Convencional |  | 9919 | 116 | 5292 |  |  | 5292 |  |  |  |  | 420 | 16 | 95 | 480 | 8 | 98 | 1050 | 32 | 96 | 111.31 | 17 | 81 | 13.22 | 7.02 | 46 | 0 |  |  |  | 108000 |  |  | 0 |  |  |  | 864
2020 | ES10030420001045E | 38.7143 | 0.16722 | BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-5) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | AP_Convencional |  | 14988 | 41 | 4245 |  |  | 4245 |  |  |  |  | 148 | 12 | 92 | 212 | 5 | 97 | 460 | 27 | 94 | 75.91 | 19.47 | 74 | 10.13 | 7.35 | 25 | 0 |  |  |  | 96000 |  |  | 0 |  |  |  | 780
2020 | ES10030420001046E | 38.7178 | 0.16506 | BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-6) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | AP_Convencional |  | 2527 | 108 | 7320 |  |  | 7320 |  |  |  |  | 141 | 16 | 88 | 323 | 5 | 98 | 514 | 25 | 95 | 110.1 | 20.97 | 79 | 10.53 | 4.35 | 56 | 0 |  |  |  | 72000 |  |  | 0 |  |  |  | 576
2020 | ES10030420001047E | 38.7162 | 0.16489 | BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-7) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | AP_Convencional |  | 5023 | 9 | 933 |  |  | 933 |  |  |  |  | 184 | 25 | 82 | 201 | 8 | 96 | 373 | 46 | 88 | 61.32 | 45.14 | 26 | 6.9 | 3.83 | 36 | 0 |  |  |  | 48000 |  |  | 0 |  |  |  | 348
2020 | ES10030420001048E | 38.7141 | 0.16188 | BENITATXELL (CUMBRES DEL SOL-8) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | AP_Convencional |  | 34830 | 294 | 18245 |  |  | 18245 |  |  |  |  | 314 | 17 | 95 | 354 | 12 | 97 | 640 | 48 | 93 | 106.18 | 19.28 | 81 | 9.94 | 7.16 | 23 | 0 |  |  |  | 204000 |  |  | 0 |  |  |  | 1776
2020 | ES10030420001000E | 38.7107 | 0.14793 | BENITATXELL (URB. GOLDEN VALLEY) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | FA_Doble etapa | DA | 20183 | 680 | 45750 |  | 45750 | [5 empty] | 193 | 9 | 94 | 326 | 5 | 98 | 620 | 25 | 95 | 96.5 | 22.68 | 78 | 9.74 | 7.37 | 23 | 0 |  |  |  | 396000 |  |  | 0 |  |  |  | 2952
2020 | ES10030420001060E | 38.7202 | 0.14735 | BENITATXELL (URB. LA JOYA) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | AP_Convencional |  | 22091 | 344 | 15014 |  | 15014 | [5 empty] | 460 | 17 | 96 | 502 | 7 | 99 | 1054 | 47 | 95 | 88.76 | 37.76 | 56 | 9.47 | 7.79 | 22 | 0 |  |  |  | 132000 |  |  | 0 |  |  |  | 1176
2020 | ES10030420001050E | 38.7391 | 0.13416 | BENITATXELL (URB. LES FONTS) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | FA_Doble etapa | DA | 45385 | 232 | 11140 |  | 11140 | [5 empty] | 267 | 16 | 93 | 458 | 5 | 99 | 816 | 54 | 93 | 110.86 | 23.67 | 79 | 12.08 | 5.38 | 55 | 0 |  |  |  | 120000 |  |  | 0 |  |  |  | 984
2020 | ES10030420000000E | 38.7173 | 0.14288 | BENITATXELL (URB. LUZ Y SOL) | El Poble Nou de Benitatxell | Sí | FA_Doble etapa | DA | 8614 | 149 | 11269 |  | 11269 | [5 empty] | 157 | 13 | 91 | 290 | 5 | 98 | 538 | 26 | 95 | 119.7 | 12.64 | 89 | 11.5 | 5.72 | 50 | 0 |  |  |  | 192000 |  |  | 0 |  |  |  | 1620
2020 | ES10120290000000E | 40.1982 | 0.036356 | BENLLOCH | Benlloch | Sí | EX_Lecho de turba, EX_Lecho de turba | ER | 7216 | 339 | 75409 |  | 75409 | [5 empty] | 152 | 13 | 91 | 99 | 15 | 81 | 223 | 43 | 75 | 33.53 | 23.36 | 32 | 3.52 | 4.18 | 2 | 5720 | 5720 | [5 empty] | 4826 | 4826
2020 | ES10460700002010E | 39.5871 | -0.43323 | BETERA | Bétera | Sí | AP_Convencional, EN, EP | SM | 484832 | 16464 | 1945358 |  | 1945358 | [5 empty] | 243 | 5 | 97 | 186 | 8 | 95 | 397 | 28 | 92 | 46.72 | 6.57 | 85 | 7.06 | 2.35 | 66 | 1405380 | 1343440 |  |  |  | 61940 |  | 296929 | 283542 |  |  |  | 13387
2020 | ES10030430001010E | 38.6445 | -0.77491 | BIAR | Biar | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 132541 | 4146 | 261402 |  | 130701 | 130701 | 0 |  |  |  | 333 | 19 | 94 | 348 | 6 | 98 | 619 | 54 | 91 | 71.7 | 14.6 | 80 | 7.43 | 3.02 | 59 | 247888 | 247888 | [5 empty] | 44385 | 44385
2020 | ES10460710000000E | 39.1303 | -0.78235 | BICORP | Bicorp | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | ER | 25387 | 335 | 108339 |  | 108339 | [5 empty] | 52 | 6 | 81 | 68 | 6 | 90 | 152 | 16 | 87 | 16.11 | 3.06 | 80 | 2.14 | 0.57 | 74 | 4680 | 4680 | [5 empty] | 3543 | 3543
2020 | ES10460720001010E | 38.7694 | -0.6084 | BOCAIRENT | Bocairent | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 132255 | 5475 | 365388 |  | 365388 | [5 empty] | 242 | 11 | 94 | 329 | 11 | 96 | 637 | 52 | 91 | 51.36 | 14.27 | 71 | 6.71 | 2.29 | 59 | 234820 | 174420 |  |  |  | 60400 |  | 39929 | 30070 |  |  |  | 9859
2020 | ES10030450000000E | 38.6753 | -0.10889 | BOLULLA | Bolulla | Sí | AP_Carrusel, EN |  | 17315 | 243 | 12959 |  | 12959 | [5 empty] | 300 | 13 | 94 | 412 | 5 | 99 | 755 | 20 | 97 | 106 | 14.52 | 87 | 11.61 | 3.74 | 65 | 0 |  |  |  | 24000 |  |  | 0 |  |  |  | 611
2020 | ES10460750000000E | 38.8698 | -0.51921 | BUFALI | Bufali | Sí | AP_Carrusel, EN |  | 13089 | 303 | 15891 |  | 15891 | [5 empty] | 290 | 8 | 97 | 419 | 5 | 98 | 659 | 34 | 94 | 59.16 | 8.84 | 82 | 6.34 | 0.62 | 90 | 0 |  |  |  | 252000 |  |  | 0 |  |  |  | 6678
2020 | ES10460760000000E | 39.6098 | -0.77021 | BUGARRA | Bugarra | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 24611 | 1334 | 84665 |  | 0 |  | 84665 |  |  |  | 241 | 20 | 89 | 346 | 18 | 94 | 594 | 63 | 88 | 75.34 | 21.71 | 68 | 7.77 | 4.61 | 34 | 7860 |  |  |  |  | 7860 |  | 7154 |  |  |  |  | 7154
2020 | ES10460120001010E | 39.3896 | -0.76365 | BUÑOL - ALBORACHE | Buñol, Alborache | Sí | AP_Convencional, EN | DA, SM | 451466 | 8134 | 2029317 |  | 1741511 |  | 287806 |  |  |  | 83 | 5 | 93 | 88 | 6 | 91 | 152 | 16 | 87 | 17.25 | 4.97 | 69 | 1.92 | 1.15 | 38 | 641040 | 641040 | [5 empty] | 114823 | 114823
2020 | ES10460770000000E | 39.4416 | -0.75838 | BUÑOL (P.I. LLANO DE BUÑOL) | Buñol | Sí | AP_Convencional, EP | ER | 37605 | 22 | 7289 |  | 7289 | [5 empty] | 53 | 16 | 56 | 66 | 7 | 80 | 115 | 17 | 76 | 17.92 | 18.92 | 3 | 18.04 | 1.16 | 93 | 6300 | 6300 | [5 empty] | 5657 | 5657
2020 | ES10120320004010E | 39.8591 | -0.085157 | BURRIANA | Burriana | Sí | FA_Media carga | DA, SM | 1165599 | 31048 | 4377719 | 4377719 | [6 empty] | 172 | 14 | 90 | 156 | 13 | 90 | 322 | 43 | 84 | 33.93 | 25.22 | 23 | 3.43 | 1.58 | 49 | 3621200 | 3621200 | [5 empty] | 548751 | 548751
2020 | ES10120330002010E | 40.1539 | 0.025047 | CABANES | Cabanes | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | ER | 107336 | 2090 | 160139 |  | 160139 | [5 empty] | 254 | 6 | 97 | 287 | 3 | 98 | 490 | 21 | 95 | 57.37 | 9.68 | 82 | 6.7 | 2.28 | 63 | 28680 | 20260 | 8420 |  | 88000 |  |  | 21840 | 14986 | 6854 |  | 2728
2020 | ES10120340000000E | 40.4613 | 0.36476 | CALIG | Càlig | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 61706 | 681 | 124241 |  | 124241 | [5 empty] | 90 | 6 | 92 | 120 | 4 | 96 | 215 | 19 | 85 | 41.49 | 2.96 | 91 | 3.76 | 2.08 | 49 | 118620 | 118620 | [5 empty] | 20771 | 20771
2020 | ES10460790000000E | 39.7225 | -0.96869 | CALLES | Calles | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 49465 | 284 | 100109 |  | 100109 | [5 empty] | 67 | 6 | 90 | 62 | 5 | 87 | 111 | 10 | 87 | 11.24 | 1.68 | 83 | 1.5 | 0.85 | 32 | 25200 |  |  |  |  | 25200 |  | 23479 |  |  |  |  | 23479
2020 | ES10030470001010E | 38.6621 | 0.055213 | CALP | Calp | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 964797 | 28451 | 2126617 | 2126617 | [6 empty] | 307 | 12 | 95 | 294 | 6 | 98 | 542 | 34 | 92 | 50.68 | 6.58 | 86 | 6.19 | 0.75 | 87 | 2241560 | 2241560 | [5 empty] | 424822 | 424822
2020 | ES10030470001020E | 38.6748 | 0.051353 | CALP (EMPEDROLA II) | Calp | Sí | AP_Convencional |  | 26355 | 150 | 3955 |  | 3955 | [5 empty] | 743 | 23 | 94 | 831 | 10 | 98 | 1388 | 44 | 96 | 112.67 | 19.11 | 82 | 15.11 | 6.76 | 49 | 0 |  |  |  | 24000 |  |  | 0 |  |  |  | 432
2020 | ES10462020001010E | 39.5782 | -0.54955 | CAMP DE TURIA I | Benaguasil, Benisanó, La Pobla de Vallbona, Llíria | Sí | AP_Convencional, EN | DA, SM | 1559196 | 48462 | 3573875 |  | 3571414 |  | 2461 |  |  |  | 335 | 9 | 97 | 298 | 9 | 97 | 624 | 34 | 94 | 56.5 | 10.59 | 81 | 7.29 | 3.25 | 53 | 3301160 |  |  |  |  | 3301160 |  | 664601 |  |  |  |  | 664601
2020 | ES10462140002010E | 39.5338 | -0.52268 | CAMP DE TURIA II | L'Eliana, La Pobla de Vallbona, Riba-roja de Túria, San Antonio de Benageber, Vilamarxant | Sí | AP_Convencional, EN, EP | SM | 1484978 | 46861 | 4648357 |  | 4648357 | [5 empty] | 295 | 8 | 97 | 221 | 9 | 95 | 482 | 31 | 93 | 50.92 | 11.07 | 77 | 5.76 | 1.66 | 71 | 4607535 | 4607535 | [5 empty] | 850334 | 850334
2020 | ES10030500005000E | 38.4706 | -0.32949 | CAMPELLO (CALA D´OR) | El Campello | Sí | AP_Convencional, EP |  | 26612 | 980 | 50142 |  | 50142 | [5 empty] | 282 | 8 | 97 | 429 | 5 | 99 | 768 | 34 | 95 | 106.47 | 7.51 | 92 | 11.91 | 1.37 | 87 | 0 |  |  |  | 120000 |  |  | 0 |  |  |  | 2944
2020 | ES10030500006000E | 38.4758 | -0.31907 | CAMPELLO (LA MERCED) | El Campello | Sí | AP_Convencional |  | 13203 | 337 | 50142 |  |  | 47946 |  |  |  | 2196 | 74 | 11 | 85 | 148 | 5 | 96 | 312 | 24 | 92 | 68.73 | 22.65 | 67 | 7.88 | 5.93 | 29 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10030500007000E | 38.4807 | -0.31389 | CAMPELLO (VENTA LANUZA) | El Campello | Sí | AP_Convencional |  | 16701 | 660 | 46032 |  |  | 44040 |  |  |  | 1992 | 212 | 23 | 89 | 315 | 8 | 98 | 585 | 45 | 92 | 91.23 | 22.28 | 75 | 9.69 | 2.98 | 69 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10460800000000E | 39.6606 | -1.3836 | CAMPORROBLES | Camporrobles | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 54121 | 652 | 187477 |  |  | 187477 |  |  |  |  | 34 | 4 | 82 | 76 | 5 | 85 | 131 | 15 | 79 | 17.46 | 10.55 | 35 | 3.02 | 2.04 | 27 | 17000 | 17000 | [5 empty] | 7342 | 7342
2020 | ES10460810002010E | 38.9616 | -0.57559 | CANALS - L´ALCUDIA | Canals, L'Alcúdia de Crespins | Sí | FA_Media carga, EN, EP | DA, EQ, SM | 796308 | 24205 | 1242014 |  | 1242014 | [5 empty] | 379 | 7 | 98 | 492 | 6 | 99 | 875 | 36 | 96 | 65.81 | 6.76 | 90 | 6.42 | 0.43 | 93 | 1983520 | [5 empty] | 1983520 | 411578 | [5 empty] | 411578
2020 | ES10462200000000E | 39.6935 | -0.23148 | CANET - SAGUNTO | Sagunto, Canet d'En Berenguer | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 269431 | 9278 | 2270681 | 2267061 |  |  | 3620 |  |  |  | 135 | 5 | 93 | 90 | 5 | 92 | 223 | 17 | 88 | 33.46 | 9.67 | 63 | 3.48 | 1.61 | 42 | 906660 | 886580 |  |  |  | 20080 |  | 153518 | 150104 |  |  |  | 3414
2020 | ES10120360000000E | 40.5474 | 0.24466 | CANET LO ROIG | Canet lo Roig | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 19638 | 438 | 47480 |  | 47480 |  | 0 |  |  |  | 157 | 7 | 95 | 203 | 6 | 96 | 367 | 44 | 87 | 44.59 | 21.1 | 51 | 5.45 | 5.56 | 4 | 4000 | 4000 | [5 empty] | 3659 | 3659
2020 | ES10460850001010E | 39.2153 | -0.50664 | CARLET | Carlet | Sí | AP_Convencional, EN, EP | SM | 444627 | 13623 | 1069491 |  | 1069491 |  | 0 |  |  |  | 221 | 7 | 96 | 280 | 6 | 97 | 673 | 28 | 96 | 45.51 | 5.31 | 87 | 7.23 | 0.61 | 90 | 1188580 | 1163240 |  |  |  | 25340 |  | 205076 | 200794 |  |  |  | 4282
2020 | ES10460850002000E | 39.2518 | -0.49845 | CARLET (URB. AUSIAS MARCH) | Carlet | Sí | AP_Convencional, EN |  | 15603 | 237 | 44525 |  | 44525 | [5 empty] | 136 | 6 | 95 | 117 | 8 | 92 | 249 | 28 | 87 | 39.01 | 8.55 | 82 | 6.81 | 3.89 | 41 | 0 |  |  |  | 54000 |  |  | 0 |  |  |  | 924
2020 | ES10460860001010E | 38.8452 | -0.47377 | CARRICOLA | Carrícola | Sí | EX_Humedal artificial, EX_Humedal artificial |  | 0 | 81 | 4392 |  | 4392 | [5 empty] | 273 | 19 | 84 | 405 | 17 | 86 | 604 | 50 | 86 | 53.1 | 36.45 | 23 | 7.37 | 4.56 | 36 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10460870000000E | 40.0363 | -1.2616 | CASAS ALTAS | Casas Altas | Sí | AP_Convencional | ER | 27752 | 130 | 38134 |  | 38134 | [5 empty] | 52 | 5 | 88 | 75 | 6 | 89 | 125 | 15 | 87 | 29.92 | 11.8 | 58 | 3.44 | 1.72 | 46 | 8180 | 8180 | [5 empty] | 4486 | 4486
2020 | ES10460880000000E | 40.0201 | -1.2634 | CASAS BAJAS | Casas Bajas | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 37396 | 396 | 37666 |  | 37666 | [5 empty] | 178 | 5 | 95 | 231 | 8 | 94 | 389 | 26 | 91 | 36.97 | 9.68 | 75 | 5.5 | 2.1 | 49 | 9480 | 9480 | [5 empty] | 7657 | 7657
2020 | ES10460890001010E | 39.6866 | -0.70266 | CASINOS | Casinos | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 87305 | 1857 | 154165 |  | 154165 | [5 empty] | 256 | 8 | 96 | 264 | 9 | 96 | 553 | 28 | 94 | 71.47 | 17.05 | 69 | 7.41 | 3.32 | 50 | 152840 |  |  |  |  | 152840 |  | 25383 |  |  |  |  | 25383
2020 | ES10460890000000E | 39.6852 | -0.7258 | CASINOS (URB. EL PINAR) | Casinos | Sí | AP_Convencional |  | 9938 | 165 | 9635 |  | 9635 | [5 empty] | 654 | 10 | 97 | 377 | 9 | 97 | 967 | 25 | 96 | 97.46 | 16.54 | 80 | 11.34 | 4.02 | 58 | 0 |  |  |  | 56120 |  |  | 0 |  |  |  | 648
2020 | ES10030540000000E | 38.728 | -0.19834 | CASTELL DE CASTELLS | Castell de Castells | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 16371 | 169 | 27271 |  | 27271 | [5 empty] | 98 | 6 | 92 | 136 | 5 | 65 | 261 | 19 | 87 | 36.79 | 5.41 | 84 | 3.67 | 1.29 | 55 | 7400 | 7400 | [5 empty] | 5945 | 5945
2020 | ES10120380000000E | 40.5051 | -0.19462 | CASTELLFORT | Castellfort | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 9441 | 124 | 8987 |  | 8987 | [5 empty] | 136 | 10 | 90 | 304 | 3 | 98 | 489 | 30 | 94 | 91.83 | 22.85 | 76 | 8.82 | 4.36 | 46 | 930 | 930 | [5 empty] | 800 | 800
2020 | ES10460900001010E | 38.8809 | -0.38226 | CASTELLO DE RUGAT | Castelló de Rugat | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 73945 | 1865 | 157796 |  | 157796 | [5 empty] | 207 | 12 | 93 | 260 | 5 | 98 | 449 | 20 | 95 | 55.26 | 5.35 | 90 | 6.13 | 0.83 | 86 | 221400 | 142220 |  |  |  | 79180 |  | 37671 | 23553 |  |  |  | 14118
2020 | ES10120400001010E | 39.9863 | -0.004778 | CASTELLON DE LA PLANA | Castelló de la Plana | Sí | FA_Media carga, EP, TT | DN, SM | 2617023 | 175444 | 14185179 | 13661617 |  |  | 65999 | 40304 | 353180 | 64079 | 200 | 10 | 95 | 272 | 9 | 97 | 460 | 36 | 92 | 63.37 | 34.77 | 44 | 7.12 | 0.65 | 90 | 9307800 | 9307800 | [5 empty] | 2319231 | 2319231
2020 | ES10460910000000E | 38.914 | -0.26055 | CASTELLONET DE LA CONQUESTA | Castellonet de la Conquesta | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 7402 | 94 | 16024 |  | 16024 | [5 empty] | 118 | 3 | 97 | 129 | 3 | 97 | 233 | 19 | 91 | 50.26 | 2.56 | 94 | 4.86 | 2 | 54 | 800 | 800 | [5 empty] | 754 | 754
2020 | ES10460920000000E | 40.1259 | -1.3015 | CASTIELFABIB | Castielfabib | Sí | AP_Convencional | SM | 35930 | 64 | 9209 |  |  |  | 9209 |  |  |  | 122 | 9 | 92 | 152 | 9 | 94 | 259 | 33 | 86 | 49.5 | 26.37 | 43 | 4.52 | 4.38 | 12 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10120410000000E | 40.1271 | -0.38024 | CASTILLO DE VILLAMALEFA | Castillo de Villamalefa | Sí | EX_Humedal artificial, EX_Humedal artificial |  | 0 | 70 | 3024 |  | 3024 | [5 empty] | 334 | 4 | 99 | 510 | 9 | 98 | 1085 | 25 | 97 | 77.58 | 21.45 | 68 | 9.71 | 5.16 | 46 | 212 | 212 | [5 empty] | 180 | 180
2020 | ES10120420002010E | 40.4671 | 0.025777 | CATI | Catí | Sí | AP_Convencional, PB_Lecho bacteriano, EN | ER | 44830 | 1232 | 77242 |  | 77242 | [5 empty] | 180 | 10 | 92 | 350 | 3 | 97 | 536 | 27 | 89 | 41.22 | 7.89 | 74 | 5 | 3.87 | 15 | 6440 | 6440 | [5 empty] | 5893 | 5893
2020 | ES10460950000000E | 39.5622 | -1.266 | CAUDETE DE LAS FUENTES | Caudete de las Fuentes | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 42021 | 755 | 81025 |  | 81025 | [5 empty] | 136 | 5 | 95 | 205 | 6 | 97 | 348 | 17 | 94 | 39.14 | 4.2 | 89 | 4.82 | 1.54 | 67 | 95650 | 95650 | [5 empty] | 19710 | 19710
2020 | ES10120430000000E | 39.9461 | -0.56126 | CAUDIEL | Caudiel | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 30248 | 1114 | 190092 |  | 190092 | [5 empty] | 189 | 4 | 97 | 129 | 4 | 95 | 271 | 12 | 93 | 24.22 | 3.64 | 82 | 3.48 | 1.19 | 54 | 12800 | 12800 | [5 empty] | 10902 | 10902
2020 | ES10120440000000E | 40.4567 | 0.28347 | CERVERA DEL MAESTRE | Cervera del Maestre | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 15964 | 197 | 69526 |  | 69526 | [5 empty] | 61 | 5 | 91 | 62 | 3 | 91 | 115 | 12 | 85 | 19.96 | 3.98 | 76 | 2.32 | 1.83 | 21 | 6440 | 6440 | [5 empty] | 5727 | 5727
2020 | ES10461070001010E | 39.0486 | -0.66043 | CHELLA | Chella, Bolbaite | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 114254 | 2179 | 384532 |  | 384532 | [5 empty] | 91 | 6 | 89 | 124 | 6 | 93 | 336 | 21 | 90 | 28.11 | 6.11 | 74 | 3.65 | 1.65 | 60 | 298840 | 198720 |  |  |  | 100120 |  | 47640 | 32604 |  |  |  | 15036
2020 | ES10461060000000E | 39.7444 | -0.99871 | CHELVA | Chelva | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 150795 | 879 | 380351 |  | 380351 | [5 empty] | 27 | 5 | 75 | 51 | 5 | 79 | 89 | 14 | 74 | 12.04 | 4.85 | 54 | 1.14 | 0.65 | 40 | 19860 |  |  |  |  | 19860 |  | 9126 |  |  |  |  | 9126
2020 | ES10461080001010E | 39.5923 | -0.96713 | CHERA | Chera | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 29200 | 333 | 70990 |  | 70990 | [5 empty] | 82 | 11 | 81 | 103 | 5 | 94 | 177 | 11 | 92 | 34 | 3.2 | 91 | 3.47 | 1.6 | 55 | 8840 | 8840 | [5 empty] | 6453 | 6453
2020 | ES10461090001010E | 39.4983 | -0.66848 | CHESTE | Cheste | Sí | PB_Lecho bacteriano, EP, PB_Lecho bacteriano, EP | SM | 252930 | 17743 | 525240 |  | 518163 |  | 7077 |  |  |  | 292 | 30 | 90 | 742 | 24 | 97 | 1231 | 81 | 93 | 72.32 | 36.42 | 50 | 8.59 | 0.44 | 95 | 1108760 |  |  |  |  | 1108760 |  | 192310 |  |  |  |  | 192310
2020 | ES10461090000000E | 39.4862 | -0.62014 | CHESTE (CIRCUITO RICARDO TORMO) | Cheste | Sí | AP_Convencional |  | 11960 | 78 | 18052 |  | 14282 |  | 3770 |  |  |  | 69 | 7 | 88 | 94 | 8 | 90 | 164 | 25 | 81 | 49.55 | 20.47 | 55 | 4.72 | 3.01 | 42 | 0 |  |  |  | 17880 |  |  | 0 |  |  |  | 196
2020 | ES10461090000001E | 39.4799 | -0.6414 | CHESTE (COMPLEJO EDUCATIVO) | Cheste | Sí | AP_Convencional | ER | 14710 | 244 | 15924 |  | 15924 | [5 empty] | 169 | 7 | 95 | 337 | 7 | 98 | 577 | 23 | 96 | 55.34 | 9.19 | 83 | 5.17 | 1.01 | 80 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10461110001010E | 39.4735 | -0.69966 | CHIVA | Chiva | Sí | FA_Media carga, EP | SM | 870953 | 19306 | 1011394 |  | 1011394 |  | 0 |  |  |  | 155 | 20 | 86 | 419 | 19 | 95 | 713 | 66 | 88 | 46.3 | 10.32 | 77 | 4.74 | 0.52 | 87 | 1398560 |  |  |  |  | 1398560 |  | 255983 |  |  |  |  | 255983
2020 | ES10120560000000E | 39.8436 | -0.32485 | CHOVAR | Chóvar | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 11637 | 663 | 39208 |  | 39208 | [5 empty] | 355 | 6 | 98 | 372 | 8 | 98 | 866 | 33 | 96 | 78.14 | 25.47 | 67 | 9.84 | 5.04 | 48 | 5280 | 5280 | [5 empty] | 4127 | 4127
2020 | ES10461120004012E | 39.6538 | -0.89216 | CHULILLA | Chulilla | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 38644 | 1426 | 95426 |  | 95426 | [5 empty] | 240 | 8 | 96 | 328 | 8 | 97 | 567 | 28 | 95 | 68.22 | 3.42 | 95 | 7.11 | 3.93 | 43 | 15880 |  |  |  |  | 15880 |  | 11916 |  |  |  |  | 11916
2020 | ES10461120001000E | 39.6246 | -0.87007 | CHULILLA (BALNEARIO) | Chulilla | Sí | AP_Carrusel, EN |  | 274 |  | 543 |  | 543 | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10461120005000E | 39.6434 | -0.88875 | CHULILLA (ERMITA) | Chulilla | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 14149 | 147 | 32437 |  | 32437 | [5 empty] | 84 | 7 | 92 | 99 | 8 | 92 | 169 | 25 | 85 | 36.96 | 9.28 | 75 | 4.98 | 2.96 | 43 | 620 |  |  |  |  | 620 |  | 502 |  |  |  |  | 502
2020 | ES10120450000000E | 40.5811 | -0.21184 | CINCTORRES | Cinctorres | Sí | AP_Convencional, EX_Lecho de turba | ER | 15560 | 520 | 46826 |  | 46826 | [5 empty] | 254 | 4 | 98 | 244 | 4 | 96 | 414 | 33 | 85 | 60.65 | 18.33 | 63 | 5.74 | 4.03 | 31 | 6190 | 6190 | [5 empty] | 5355 | 5355
2020 | ES10120460000000E | 40.0562 | -0.45902 | CIRAT | Cirat | Sí | AP_Convencional | ER | 15960 | 163 | 16586 |  | 16586 | [5 empty] | 187 | 12 | 92 | 216 | 7 | 96 | 519 | 23 | 95 | 52.25 | 7.67 | 85 | 6.85 | 2.11 | 69 | 2509 | 2509 | [5 empty] | 2001 | 2001
2020 | ES10460970000000E | 39.2282 | -1.0596 | COFRENTES | Cofrentes | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 28054 | 517 | 68414 |  | 68414 | [5 empty] | 98 | 6 | 93 | 166 | 6 | 96 | 383 | 20 | 95 | 27.73 | 2.82 | 90 | 4.19 | 2.23 | 47 | 59940 | 59940 | [5 empty] | 9169 | 9169
2020 | ES10460970001030E | 39.2393 | -1.088 | COFRENTES (BALNEARIO) | Cofrentes | No | AP_Carrusel, EN | ER | 4807 |  | 5218 |  | 5218 | [20 empty] | 6240 | 6240 |  |  | 13000 |  |  | 4742 | 4742 |  |  | 910
2020 | ES10460970000001E | 39.2324 | -1.0609 | COFRENTES 2 | Cofrentes | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 12880 | 119 | 10133 |  | 10133 | [5 empty] | 179 | 5 | 97 | 258 | 6 | 97 | 734 | 24 | 97 | 47.63 | 5.85 | 86 | 7.63 | 3.26 | 56 | 1760 | 1760 |  |  | 103000 |  |  | 704 | 704 |  |  | 940
2020 | ES10030570000000E | 38.6963 | -0.25163 | CONFRIDES | Confrides | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 9651 | 80 | 6681 |  | 6681 | [5 empty] | 184 | 6 | 95 | 261 | 7 | 96 | 591 | 30 | 92 | 56.47 | 7.8 | 87 | 6.39 | 3.62 | 42 | 2872 | 2872 | [5 empty] | 2355 | 2355
2020 | ES10461550001010E | 39.1519 | -0.32654 | CORBERA - LLAURI | Corbera, Llaurí | Sí | AP_SBR, EN | SM | 117782 | 2136 | 393695 |  |  |  | 393695 |  |  |  | 110 | 6 | 94 | 119 | 8 | 93 | 276 | 25 | 89 | 27.29 | 9.31 | 64 | 3.35 | 1.12 | 65 | 142780 | 104000 |  |  |  | 38780 |  | 28732 | 21647 |  |  |  | 7085
2020 | ES10120480000000E | 40.182 | -0.54398 | CORTES DE ARENOSO | Cortes de Arenoso | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 10468 | 201 | 40960 |  | 40960 | [5 empty] | 141 | 11 | 81 | 108 | 10 | 87 | 244 | 37 | 73 | 35.65 | 22.6 | 32 | 4.56 | 2.42 | 47 | 200 | 200 | [5 empty] | 150 | 150
2020 | ES10460990000000E | 39.2445 | -0.93743 | CORTES DE PALLAS | Cortes de Pallás | Sí | AP_Convencional, EN |  | 20322 | 256 | 47699 |  | 47699 | [5 empty] | 105 | 7 | 93 | 118 | 6 | 93 | 271 | 21 | 91 | 22.32 | 2.21 | 90 | 3.68 | 1.16 | 69 | 7840 | 7840 |  |  | 30000 |  |  | 2016 | 2016 |  |  | 1116
2020 | ES10460990001050E | 39.2983 | -0.9173 | CORTES DE PALLAS (EL ORO) | Cortes de Pallás | Sí | AP_Carrusel, EN |  | 9930 | 58 | 8652 |  | 8652 |  | 0 |  |  |  | 80 | 4 | 89 | 147 | 6 | 91 | 306 | 15 | 92 | 26.95 | 3.27 | 86 | 3.78 | 1.78 | 64 | 0 |  |  |  | 84000 |  |  | 0 |  |  |  | 1332
2020 | ES10120490000000E | 40.1186 | -0.17122 | COSTUR | Costur | Sí | PB_Biodisco, EP, PB_Biodisco, EP | ER | 15359 | 592 | 29447 |  | 29437 |  | 10 |  |  |  | 207 | 6 | 97 | 441 | 5 | 99 | 720 | 47 | 93 | 98.75 | 26 | 72 | 9.39 | 7.34 | 22 | 5680 | 5680 | [5 empty] | 3342 | 3342
2020 | ES10461000000000E | 39.074 | -0.57402 | COTES | Cotes | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 13363 | 251 | 40560 |  | 40560 | [5 empty] | 140 | 6 | 95 | 136 | 6 | 95 | 318 | 38 | 86 | 37.75 | 12.45 | 69 | 6.57 | 4.35 | 31 | 4140 | 2460 |  |  |  | 1680 |  | 3721 | 2202 |  |  |  | 1519
2020 | ES10120500000000E | 40.3061 | 0.12238 | COVES DE VINROMA | Les Coves de Vinromà | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 49456 | 779 | 165329 |  | 165329 | [5 empty] | 97 | 5 | 93 | 103 | 3 | 97 | 199 | 15 | 91 | 28.5 | 7.91 | 71 | 2.8 | 1.35 | 47 | 88900 | 88900 | [5 empty] | 11690 | 11690
2020 | ES10030590002022E | 38.226 | -0.81451 | CREVILLENTE - DERRAMADOR (INDUSTRIAL) | Crevillent | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 0 | 26219 | 179802 |  | 179802 | [5 empty] | 1499 | 13 | 97 | 3202 | 23 | 99 | 4945 | 78 | 97 | 104.01 | 3.29 | 95 | 17.39 | 0.49 | 94 | 389800 | 389800 | [5 empty] | 74394 | 74394
2020 | ES10030590002021E | 38.226 | -0.81371 | CREVILLENTE - DERRAMADOR (URBANA) | Crevillent | Sí | AP_Carrusel, EN, EP, TT | SM | 1335583 | 29011 | 942379 |  | 0 |  | 942379 |  |  |  | 468 | 3 | 99 | 676 | 4 | 99 | 1124 | 26 | 97 | 90.15 | 6.13 | 94 | 10.54 | 1.17 | 86 | 2535260 | 2535260 | [5 empty] | 447802 | 447802
2020 | ES10030590004000E | 38.1975 | -0.81139 | CREVILLENTE (REALENGO) | Crevillent | Sí | AP_Convencional, EN, TT |  | 11796 | 144 | 41964 |  |  |  | 41964 |  |  |  | 217 | 3 | 96 | 75 | 4 | 92 | 187 | 21 | 84 | 21.11 | 10.09 | 45 | 3.21 | 1.43 | 48 | 0 |  |  |  | 55000 |  |  | 0 |  |  |  | 1205
2020 | ES10460130001010E | 39.5 | -0.33384 | CUENCA DEL CARRAIXET | Albalat dels Sorells, Alboraya, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Foios, Godella, Meliana, Moncada, Rocafort, Tavernes Blanques, Valencia, Vinalesa | Sí | FA_Media carga, EP, TT | DN, SM | 1559403 | 133592 | 13475267 |  | 10076289 |  | 3398978 |  |  |  | 209 | 9 | 95 | 218 | 8 | 96 | 374 | 28 | 92 | 47.02 | 8.17 | 82 | 6.15 | 1.84 | 68 | 5627100 | 5627100 | [5 empty] | 1477999 | 1477999
2020 | ES10120510000000E | 40.3383 | -0.1603 | CULLA | Culla | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 11480 | 150 | 24334 |  | 24334 | [5 empty] | 108 | 7 | 89 | 136 | 3 | 86 | 231 | 20 | 79 | 39.95 | 10.91 | 59 | 3.52 | 1.91 | 31 | 760 | 760 | [5 empty] | 662 | 662
2020 | ES10461050002010E | 39.1519 | -0.25696 | CULLERA | Cullera | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 807634 | 20819 | 2812563 |  | 2812563 | [5 empty] | 143 | 5 | 95 | 163 | 7 | 95 | 385 | 29 | 90 | 39.55 | 6.18 | 83 | 5.18 | 0.7 | 84 | 2241040 | 2241040 | [5 empty] | 415140 | 415140
2020 | ES10461050009001E | 39.1281 | -0.23433 | CULLERA (L´ESTANY) | Cullera | Sí | AP_Convencional |  | 24621 | 122 | 25980 |  | 25980 | [5 empty] | 112 | 34 | 65 | 103 | 58 | 48 | 233 | 141 | 49 | 31.8 | 29 | 18 | 4.42 | 3.27 | 34 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10030630001011E | 38.8677 | -0.024857 | DENIA - EL VERGER | Denia, El Verger | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 196915 | 3238 | 480261 |  | 480261 | [5 empty] | 111 | 12 | 85 | 148 | 3 | 96 | 299 | 19 | 89 | 38.64 | 8.57 | 74 | 5.13 | 1.24 | 76 | 282780 | 282780 | [5 empty] | 41907 | 41907
2020 | ES10030630001010E | 38.8217 | 0.036809 | DENIA-ONDARA-PEDREGUER | Dénia, Ondara, Pedreguer | Sí | AP_Convencional, EN, EP | SM | 1536738 | 50406 | 5668545 | 5513595 |  |  |  | 154950 |  |  | 242 | 5 | 97 | 195 | 4 | 97 | 387 | 25 | 91 | 42.13 | 10.62 | 72 | 6.17 | 1.34 | 74 | 5591585 | 5465845 |  |  |  | 125740 |  | 920807 | 899265 |  |  |  | 21542
2020 | ES10030550001020E | 38.1573 | -0.76979 | DOLORES - CATRAL | Catral, Dolores | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 466102 | 7970 | 718378 |  |  |  | 718378 |  |  |  | 166 | 5 | 96 | 244 | 4 | 98 | 446 | 25 | 94 | 54.46 | 5.96 | 88 | 6.22 | 1.72 | 70 | 900510 | 900510 | [5 empty] | 152453 | 152453
2020 | ES10461140000000E | 39.6583 | -0.6742 | DOMEÑO | Domeño | Sí | AP_Convencional | ER | 29550 | 428 | 59737 |  | 59737 | [5 empty] | 199 | 6 | 97 | 157 | 5 | 97 | 325 | 17 | 94 | 42.87 | 14.37 | 69 | 5.18 | 3.33 | 37 | 27860 |  |  |  |  | 27860 |  | 24093 |  |  |  |  | 24093
2020 | ES10461150000000E | 39.2862 | -0.79909 | DOS AGUAS | Dos Aguas | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | ER | 37227 | 371 | 34069 |  | 34069 | [5 empty] | 222 | 5 | 97 | 239 | 6 | 97 | 414 | 17 | 95 | 50.51 | 1.92 | 96 | 5.85 | 0.77 | 87 | 15340 | 15340 | [5 empty] | 10516 | 10516
2020 | ES10121150000000E | 39.977 | -0.72743 | EL TORO | El Toro | Sí | PB_Lecho bacteriano, PB_Lecho bacteriano | ER | 18014 | 315 | 75966 |  | 75966 | [5 empty] | 100 | 6 | 93 | 91 | 7 | 92 | 210 | 23 | 88 | 35.9 | 17.91 | 46 | 3.26 | 2.01 | 43 | 3000 | 3000 | [5 empty] | 2790 | 2790
2020 | ES10030650002001E | 38.2435 | -0.70453 | ELX (ALGOROS) | Elx | Sí | FA_Doble etapa, TT | DN, SM | 5027736 | 174204 | 8097386 |  | 0 |  | 8083233 |  |  | 14153 | 319 | 14 | 95 | 472 | 5 | 99 | 842 | 46 | 94 | 90.07 | 26.73 | 69 | 11.12 | 1.97 | 81 | 10602027 | 10602027 | [5 empty] | 2117115 | 2117115
2020 | ES10030650022010E | 38.2582 | -0.53063 | ELX (ARENALES) | Elx | Sí | AP_MBR, EN, EP, TT | SM | 1904652 | 21969 | 1182036 |  |  |  | 222954 | 959082 |  |  | 296 | 5 | 98 | 408 | 5 | 98 | 770 | 18 | 97 | 77.51 | 5.19 | 92 | 9.4 | 0.46 | 95 | 2105141 | 2105141 | [5 empty] | 383334 | 383334
2020 | ES10030650002002E | 38.167 | -0.66954 | ELX (CARRIZALES) | Elx | Sí | AP_Carrusel, EN, EP, TT | SM | 300315 | 3923 | 344927 |  |  |  | 344927 |  |  |  | 210 | 13 | 93 | 250 | 5 | 98 | 461 | 32 | 89 | 63.14 | 11.46 | 72 | 9.29 | 3.9 | 50 | 399100 | 399100 | [5 empty] | 74674 | 74674
2020 | ES10461180001010E | 38.9897 | -0.68535 | ENGUERA | Enguera | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 181167 | 6755 | 762319 |  | 762319 | [5 empty] | 251 | 8 | 88 | 195 | 8 | 87 | 451 | 27 | 84 | 31.9 | 6.92 | 74 | 4.67 | 0.91 | 74 | 350760 | 227580 |  |  |  | 123180 |  | 57232 | 37094 |  |  |  | 20138
2020 | ES10120570000000E | 39.8841 | -0.29725 | ESLIDA | Eslida | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 42204 | 1111 | 93871 |  | 93871 | [5 empty] | 226 | 4 | 98 | 260 | 5 | 98 | 567 | 17 | 97 | 51.52 | 6.77 | 87 | 7.74 | 3.13 | 61 | 26940 | 26940 | [5 empty] | 4418 | 4418
2020 | ES10120580000000E | 40.028 | -0.35318 | ESPADILLA | Espadilla | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 4558 | 53 | 12660 |  | 12660 | [5 empty] | 84 | 5 | 95 | 92 | 5 | 95 | 191 | 16 | 92 | 26.01 | 10.55 | 55 | 2.63 | 1.26 | 43 | 228 | 228 | [5 empty] | 199 | 199
2020 | ES10030670000000E | 38.7329 | -0.26489 | FACHECA | Facheca | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 9190 | 219 | 11292 |  | 11292 | [5 empty] | 239 | 7 | 97 | 426 | 5 | 99 | 734 | 20 | 97 | 99.7 | 15.98 | 84 | 10.41 | 4.69 | 56 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10030680000000E | 38.7322 | -0.24139 | FAMORCA | Famorca | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | ER | 4755 | 60 | 3048 |  | 3048 | [5 empty] | 137 | 12 | 93 | 435 | 9 | 97 | 743 | 26 | 96 | 74.65 | 8.67 | 87 | 8.77 | 6.73 | 42 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10120590000000E | 40.0182 | -0.31336 | FANZARA | Fanzara | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 14856 | 633 | 54556 |  | 54556 | [5 empty] | 255 | 5 | 98 | 255 | 4 | 98 | 585 | 19 | 97 | 62.98 | 12.75 | 81 | 6.95 | 2.78 | 60 | 6820 | 6820 | [5 empty] | 6206 | 6206
2020 | ES10461230001010E | 39.1277 | -0.28273 | FAVARA | Favara | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 87891 | 1376 | 442379 |  |  |  | 442379 |  |  |  | 92 | 8 | 89 | 68 | 7 | 87 | 151 | 26 | 80 | 22.02 | 6.64 | 68 | 2.51 | 1.29 | 52 | 61400 | 55400 |  |  |  | 6000 |  | 13311 | 11259 |  |  |  | 2052
2020 | ES10120600000000E | 40.114 | -0.23677 | FIGUEROLES | Figueroles | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 28698 | 320 | 27319 |  | 27319 | [5 empty] | 230 | 10 | 93 | 257 | 3 | 97 | 422 | 24 | 89 | 42.87 | 11.61 | 64 | 6.01 | 3.03 | 28 | 48630 | 48630 | [5 empty] | 6165 | 6165
2020 | ES10030690002020E | 38.5645 | -0.21819 | FINESTRAT | Finestrat | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 77723 | 2146 | 110365 |  |  |  | 110365 |  |  |  | 315 | 9 | 97 | 427 | 5 | 99 | 777 | 30 | 96 | 75.97 | 8.36 | 89 | 8.75 | 3.2 | 66 | 215048 | 215048 | [5 empty] | 29731 | 29731
2020 | ES10030530001010E | 38.6005 | -0.66143 | FOIA DE CASTALLA | Castalla, Onil | Sí | FA_Media carga, EN, EP, TT | DA, SM | 561493 | 14570 | 1280900 |  | 299470 |  | 981430 |  |  |  | 225 | 6 | 96 | 250 | 4 | 98 | 408 | 20 | 95 | 42.84 | 7.38 | 82 | 5.11 | 0.58 | 87 | 1032650 | 949110 |  |  |  |  | 83540 | 210375 | 192638 |  |  |  |  | 17737
2020 | ES10461280001010E | 38.8222 | -0.87619 | FONT DE LA FIGUERA | La Font de la Figuera | Sí | AP_Lagunaje aireado, EN | ER | 197029 | 4598 | 298320 |  | 298320 | [5 empty] | 247 | 11 | 94 | 338 | 6 | 98 | 532 | 20 | 96 | 44.76 | 9.46 | 77 | 5.02 | 1.17 | 72 | 101560 | 69360 |  |  |  | 32200 |  | 21916 | 14060 |  |  |  | 7856
2020 | ES10030920004010E | 38.7802 | -0.41474 | FONT DE LA PEDRA | Cocentaina, L'Alqueria d'Asnar, Muro de Alcoy | Sí | AP_Carrusel, EN, EP, TT | SM | 1856366 | 49108 | 5056810 |  | 4236000 |  |  |  | 820810 |  | 259 | 6 | 97 | 213 | 3 | 98 | 491 | 40 | 91 | 32.11 | 9 | 70 | 3.52 | 0.6 | 82 | 3391440 | 3391440 | [5 empty] | 686043 | 686043
2020 | ES10461240001010E | 38.787 | -0.78765 | FONTANARS DELS ALFORINS | Fontanars dels Alforins | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 19764 | 1445 | 91588 |  | 91588 | [5 empty] | 323 | 13 | 94 | 346 | 12 | 94 | 605 | 44 | 89 | 50.59 | 24.34 | 44 | 5.58 | 4.2 | 21 | 8020 | 5040 |  |  |  | 2980 |  | 7140 | 4577 |  |  |  | 2563
2020 | ES10120610000000E | 40.648 | -0.19479 | FORCALL | Forcall | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 26708 | 325 | 30941 |  | 30941 | [5 empty] | 149 | 7 | 96 | 230 | 7 | 97 | 416 | 31 | 93 | 57.54 | 8.79 | 84 | 6.88 | 2.62 | 57 | 178151 | 178151 | [5 empty] | 5352 | 5352
2020 | ES10120630000000E | 40.0647 | -0.61105 | FUENTE LA REINA | Fuente la Reina | Sí | EX_Humedal artificial, EX_Humedal artificial |  | 775 | 51 | 10185 |  | 10185 | [5 empty] | 92 | 5 | 93 | 109 | 7 | 94 | 217 | 22 | 90 | 29.65 | 32.84 | 1 | 3.65 | 2.7 | 31 | 0 |  |  |  | 1100 |  |  | 0 |  |  |  | 844
2020 | ES10461290000000E | 39.5792 | -1.3667 | FUENTERROBLES | Fuenterrobles | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 37874 | 1269 | 171439 |  |  |  | 171439 |  |  |  | 133 | 5 | 93 | 163 | 5 | 94 | 281 | 11 | 91 | 28.35 | 10.98 | 58 | 2.18 | 1.1 | 41 | 10780 | 10780 | [5 empty] | 8248 | 8248
2020 | ES10120640001000E | 40.0195 | -0.41953 | FUENTES DE AYODAR | Fuentes de Ayodar | Sí | PB_Biodisco, EP, PB_Biodisco, EN |  | 10916 | 153 | 8347 |  | 8347 | [5 empty] | 262 | 19 | 92 | 402 | 19 | 95 | 800 | 62 | 90 | 53.58 | 9.11 | 80 | 6.94 | 4.07 | 39 | 0 |  |  |  | 42000 |  |  | 0 |  |  |  | 448
2020 | ES10030720000000E | 38.8037 | -0.40478 | GAIANES | Gaianes | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | ER | 13751 | 165 | 51037 |  | 51037 | [5 empty] | 59 | 7 | 53 | 71 | 6 | 49 | 159 | 18 | 53 | 23.9 | 10.43 | 27 | 2.33 | 0.54 | 47 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10120650000000E | 39.9197 | -0.50758 | GAIBIEL | Gaibiel | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 11120 | 682 | 65656 |  | 65656 | [5 empty] | 209 | 9 | 93 | 228 | 14 | 91 | 491 | 58 | 83 | 51.93 | 28.9 | 41 | 6.7 | 4.83 | 26 | 8100 | 8100 | [5 empty] | 7236 | 7236
2020 | ES10461310002010E | 38.9801 | -0.16316 | GANDIA - LA SAFOR | Almoines, Bellreguard, Beniarjó, Beniflá, Benirredrà, Daimús, Gandia, Guardamar de la Safor, L'Alqueria de la Comtessa, La Font d'En Carròs, Miramar, Palmera, Piles, Potríes, Rafelcofer, Real de Gandía, Villalonga | Sí | FA_Media carga, EN | DN, SM | 2927466 | 100843 | 15047449 | 14196465 | 850984 | [5 empty] | 220 | 8 | 96 | 147 | 6 | 96 | 286 | 29 | 89 | 35.9 | 23.9 | 33 | 4.59 | 1.34 | 70 | 10160788 | 9825948 |  |  |  | 334840 |  | 1615802 | 1566656 |  |  |  | 49146
2020 | ES10030710001010E | 38.77 | 0.10167 | GATA DE GORGOS | Gata de Gorgos | Sí | AP_Convencional | SM | 137558 | 3617 | 197890 |  | 197890 |  | 0 |  |  |  | 273 | 9 | 96 | 401 | 7 | 97 | 633 | 36 | 93 | 84.73 | 9.25 | 89 | 9.51 | 2.59 | 72 | 148080 |  |  |  |  | 148080 |  | 24844 |  |  |  |  | 24844
2020 | ES10469020000000E | 39.7656 | -0.51955 | GATOVA | Gátova | Sí | AP_Convencional, EN, EP | ER | 52803 | 443 | 64038 |  | 64038 | [5 empty] | 155 | 5 | 96 | 152 | 6 | 96 | 318 | 19 | 94 | 41.2 | 7.82 | 83 | 5.05 | 1.42 | 75 | 32240 |  |  |  |  | 32240 |  | 28229 |  |  |  |  | 28229
2020 | ES10461300000000E | 39.0859 | -0.54105 | GAVARDA | Gavarda | Sí | EX_Lecho de turba, EX_Lecho de turba |  | 4063 | 302 | 47050 |  | 47050 | [5 empty] | 106 | 7 | 90 | 141 | 10 | 89 | 402 | 49 | 80 | 60.92 | 36.06 | 34 | 7.03 | 5.16 | 30 | 5020 |  |  |  |  | 5020 |  | 4545 |  |  |  |  | 4545
2020 | ES10461320002010E | 38.99 | -0.47734 | GENOVES | Genovés | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 95263 | 2354 | 155795 |  | 155795 | [5 empty] | 330 | 6 | 98 | 332 | 6 | 97 | 746 | 28 | 96 | 70.36 | 6.6 | 90 | 8.99 | 3.27 | 60 | 152160 | 125000 |  |  |  | 27160 |  | 28053 | 21376 |  |  |  | 6677
2020 | ES10461330000000E | 39.601 | -0.83091 | GESTALGAR | Gestalgar | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 45188 | 790 | 85729 |  | 85729 | [5 empty] | 152 | 6 | 95 | 202 | 7 | 96 | 348 | 20 | 93 | 32.93 | 7.88 | 75 | 3.89 | 0.98 | 71 | 10420 |  |  |  |  | 10420 |  | 9384 |  |  |  |  | 9384
2020 | ES10461360001030E | 39.4175 | -0.67146 | GODELLETA | Godelleta | Sí | AP_Convencional, EN, EP | SM | 93701 | 1605 | 132422 |  | 132422 | [5 empty] | 223 | 6 | 97 | 266 | 8 | 97 | 447 | 25 | 95 | 52.42 | 4.45 | 91 | 6.15 | 2.91 | 52 | 213100 | 213100 |  |  | 12000 |  |  | 32874 | 32874 |  |  | 108
2020 | ES10030730000000E | 38.7165 | -0.35704 | GORGA | Gorga | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 32092 | 288 | 17202 |  | 17202 | [5 empty] | 228 | 25 | 88 | 368 | 21 | 93 | 583 | 61 | 89 | 91.05 | 17.04 | 69 | 8.88 | 2.48 | 68 | 2800 | 2800 | [5 empty] | 2150 | 2150
2020 | ES10030750001010E | 38.6783 | -0.18973 | GUADALEST | Beniardá, Benifato, Benimantell, El Castell de Guadalest | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 33814 | 1102 | 86855 |  | 86855 | [5 empty] | 264 | 5 | 97 | 279 | 6 | 97 | 497 | 28 | 94 | 45.63 | 8.39 | 84 | 5.28 | 1.34 | 72 | 111060 | 111060 | [5 empty] | 12892 | 12892
2020 | ES10461380000000E | 38.9266 | -0.48992 | GUADASEQUIES | Guadasequies | Sí | AP_Convencional, EN, EP | SM | 61110 | 269 | 45714 |  | 45714 | [5 empty] | 151 | 9 | 92 | 129 | 3 | 97 | 344 | 55 | 77 | 39.53 | 9.41 | 62 | 4.71 | 0.64 | 75 | 32000 | 32000 | [5 empty] | 21336 | 21336
2020 | ES10461390001010E | 39.1781 | -0.46607 | GUADASSUAR | Guadassuar, Alzira | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 262823 | 4272 | 521064 |  |  |  | 521064 |  |  |  | 155 | 7 | 94 | 180 | 8 | 95 | 418 | 28 | 93 | 39.7 | 5.84 | 82 | 6.45 | 1.05 | 85 | 611860 | 449160 |  |  |  | 162700 |  | 88596 | 64796 |  |  |  | 23800
2020 | ES10030760001030E | 38.0788 | -0.68793 | GUARDAMAR DEL SEGURA | Guardamar del Segura | Sí | AP_Carrusel, EN, EP, TT | SM | 709260 | 19584 | 1161893 |  |  |  | 1161893 |  |  |  | 285 | 6 | 98 | 370 | 4 | 99 | 648 | 33 | 95 | 80.69 | 9.51 | 88 | 9.54 | 0.87 | 91 | 1492320 | 1492320 | [5 empty] | 331224 | 331224
2020 | ES10120680000000E | 40.7189 | -0.003123 | HERBES | Herbés | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco |  | 4477 | 49 | 6811 |  | 6811 | [5 empty] | 134 | 5 | 93 | 160 | 6 | 95 | 312 | 37 | 85 | 57.03 | 12.51 | 62 | 5.71 | 1.84 | 49 | 450 | 450 | [5 empty] | 432 | 432
2020 | ES10461410000000E | 39.7852 | -0.86338 | HIGUERUELAS | Higueruelas | Sí | AP_Convencional, EX_Humedal artificial, EN | ER | 30920 | 302 | 81132 |  |  |  | 81132 |  |  |  | 95 | 8 | 88 | 82 | 5 | 93 | 141 | 14 | 89 | 25.31 | 10.64 | 61 | 8.18 | 5.93 | 23 | 13500 |  |  |  |  | 13500 |  | 12633 |  |  |  |  | 12633
2020 | ES10030770000000E | 38.3041 | -0.84679 | HONDON DE LAS NIEVES | Hondón de las Nieves | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 72983 | 1433 | 66407 |  | 66407 | [5 empty] | 196 | 8 | 96 | 474 | 5 | 99 | 762 | 28 | 96 | 79.43 | 7.19 | 90 | 8.66 | 4.04 | 50 | 74580 | 74580 | [5 empty] | 12574 | 12574
2020 | ES10030770001000E | 38.3014 | -0.93181 | HONDON DE LAS NIEVES (LA CANALOSA) | Hondón de las Nieves | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 8504 | 129 | 6692 |  |  | 6692 |  |  |  |  | 188 | 8 | 95 | 422 | 5 | 99 | 653 | 43 | 93 | 100.84 | 9.27 | 89 | 12.8 | 5.06 | 57 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10030780000000E | 38.2718 | -0.9245 | HONDON DE LOS FRAILES | Hondón de los Frailes | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 38415 | 958 | 80078 |  |  |  | 80078 |  |  |  | 144 | 11 | 92 | 263 | 6 | 98 | 445 | 39 | 91 | 66.21 | 8.91 | 88 | 8.42 | 6 | 36 | 34760 | 34760 | [5 empty] | 5586 | 5586
2020 | ES10030790001010E | 38.598 | -0.59837 | IBI | Ibi | Sí | FA_Media carga, EN, EP | EQ, SM, ST | 648943 | 22511 | 1196409 |  | 238939 |  | 957470 |  |  |  | 353 | 8 | 98 | 413 | 5 | 99 | 746 | 38 | 95 | 79.91 | 9.52 | 87 | 9.05 | 1.84 | 77 | 1592580 | [5 empty] | 1592580 | 301986 | [5 empty] | 301986
2020 | ES10030800001000E | 38.0675 | -0.87145 | JACARILLA - BIGASTRO | Jacarilla, Bigastro | Sí | AP_Carrusel, EN, EP, TT | SM | 342182 | 10148 | 560946 |  | 560946 | [5 empty] | 363 | 8 | 97 | 397 | 5 | 99 | 713 | 34 | 95 | 61.64 | 8.51 | 86 | 9.58 | 3.25 | 67 | 1032080 | 1032080 | [5 empty] | 179068 | 179068
2020 | ES10461420000000E | 39.1901 | -1.0711 | JALANCE | Jalance | No | EX_Lecho de turba, EX_Lecho de turba |  | 9438 | 611 | 136511 |  | 136511 | [5 empty] | 96 | 23 | 66 | 98 | 27 | 67 | 216 | 72 | 61 | 23.62 | 12.71 | 39 | 3.87 | 2.3 | 35 | 14520 |  |  |  |  | 14520 |  | 12064 |  |  |  |  | 12064
2020 | ES10461440000000E | 39.1384 | -1.0634 | JARAFUEL | Jarafuel | No | EX_Lecho de turba, EX_Lecho de turba |  | 0 | 532 | 91239 |  |  |  | 91239 |  |  |  | 104 | 21 | 66 | 128 | 37 | 67 | 294 | 99 | 60 | 28.32 | 18.57 | 31 | 4.07 | 2.82 | 37 | 14840 |  |  |  |  | 14840 |  | 13561 |  |  |  |  | 13561
2020 | ES10120710000000E | 39.9075 | -0.55953 | JERICA | Jérica | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 89508 | 1607 | 270551 |  | 270551 | [5 empty] | 134 | 3 | 97 | 130 | 4 | 97 | 285 | 13 | 94 | 32.67 | 2.74 | 91 | 3.63 | 0.71 | 80 | 104490 | 104490 | [5 empty] | 15874 | 15874
2020 | ES10120740000000E | 39.7703 | -0.1999 | LA LLOSA | La Llosa | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 27156 | 507 | 75734 |  |  |  | 75734 |  |  |  | 112 | 7 | 94 | 147 | 11 | 92 | 312 | 40 | 86 | 45.68 | 18.8 | 58 | 4.9 | 3.45 | 26 | 14540 | 14540 | [5 empty] | 12068 | 12068
2020 | ES10120750000000E | 40.6132 | -0.27945 | LA MATA | La Mata | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 7156 | 76 | 11416 |  | 11416 | [5 empty] | 111 | 8 | 87 | 147 | 6 | 94 | 285 | 39 | 83 | 53.01 | 28.53 | 31 | 4.98 | 5 | 10 | 2150 | 2150 | [5 empty] | 1949 | 1949
2020 | ES10121030000000E | 40.3108 | 0.036008 | LA SERRATELLA | La Serratella | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 0 | 39 | 4247 |  | 4247 | [5 empty] | 198 | 11 | 73 | 204 | 5 | 89 | 386 | 34 | 75 | 42.9 | 14.55 | 48 | 4.46 | 2.43 | 16 | 0 |  |  |  | 714 |  |  | 0 |  |  |  | 624
2020 | ES10030810001010E | 38.7479 | 0.005721 | LLIBER - JALON | Alcalalí, Llíber, Parcent, Xaló | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 155738 | 2144 | 563531 |  | 563531 | [5 empty] | 111 | 8 | 89 | 84 | 5 | 80 | 218 | 13 | 88 | 23.43 | 4.37 | 71 | 2.54 | 0.85 | 53 | 150000 | 150000 | [5 empty] | 25420 | 25420
2020 | ES10461510000000E | 39.0184 | -0.46637 | LLOCNOU D´EN FENOLLET | Llocnou d'En Fenollet | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 53192 | 591 | 50786 |  | 50786 | [5 empty] | 236 | 4 | 98 | 256 | 3 | 98 | 397 | 20 | 93 | 63.3 | 6.03 | 89 | 7.06 | 3.49 | 49 | 23940 | 18760 |  |  |  | 5180 |  | 20140 | 15712 |  |  |  | 4428
2020 | ES10461570001010E | 39.0124 | -0.52662 | LLOSA DE RANES | La Llosa de Ranes | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 188216 | 7814 | 279917 |  | 279917 | [5 empty] | 671 | 4 | 99 | 613 | 2 | 100 | 1131 | 20 | 98 | 88.07 | 2.19 | 97 | 17.69 | 0.83 | 95 | 542120 | 409280 |  |  |  | 132840 |  | 79734 | 59849 |  |  |  | 19885
2020 | ES10461500001010E | 38.9391 | -0.34951 | LLUTXENT | Llutxent | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 65688 | 2077 | 152804 |  | 152804 | [5 empty] | 282 | 4 | 97 | 298 | 3 | 98 | 528 | 18 | 95 | 49.19 | 8.11 | 79 | 5.14 | 2.12 | 53 | 188820 | 147860 |  |  |  | 40960 |  | 26387 | 20690 |  |  |  | 5697
2020 | ES10461480000000E | 39.4861 | -0.55963 | LORIGUILLA (MASIA DEL CONDE) | Loriguilla | Sí | AP_Convencional, EN, TT | SM | 239556 | 1210 | 133320 |  | 109033 |  |  |  |  | 24287 | 165 | 3 | 98 | 199 | 6 | 97 | 423 | 21 | 95 | 61.69 | 23.37 | 64 | 16.17 | 2.97 | 65 | 122760 | 122760 | [5 empty] | 20816 | 20816
2020 | ES10461490000000E | 39.6925 | -0.87252 | LOSA DEL OBISPO | Losa del Obispo | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 61898 | 194 | 65842 |  | 65842 | [5 empty] | 98 | 6 | 92 | 65 | 5 | 91 | 119 | 16 | 83 | 18.22 | 9.19 | 40 | 2.02 | 2.3 | 11 | 9820 |  |  |  |  | 9820 |  | 9427 |  |  |  |  | 9427
2020 | ES10120720000000E | 40.1309 | -0.26763 | LUCENA DEL CID | Lucena del Cid | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 111558 | 1847 | 157761 |  | 157761 |  | 0 |  |  |  | 246 | 9 | 96 | 257 | 7 | 97 | 518 | 39 | 91 | 63.09 | 27.55 | 53 | 6.63 | 3.87 | 37 | 72800 | 72800 | [5 empty] | 18749 | 18749
2020 | ES10120730000000E | 40.0841 | -0.36044 | LUDIENTE | Ludiente | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 8014 | 615 | 33858 |  | 33858 | [5 empty] | 556 | 5 | 98 | 399 | 6 | 97 | 905 | 31 | 94 | 73.14 | 22.14 | 68 | 9.87 | 3.81 | 54 | 3820 | 3820 | [5 empty] | 3248 | 3248
2020 | ES10461580001010E | 39.3799 | -0.78562 | MACASTRE | Macastre | Sí | AP_Convencional |  | 112800 | 869 | 80403 |  |  |  | 80403 |  |  |  | 199 | 21 | 88 | 237 | 13 | 93 | 404 | 46 | 86 | 61.25 | 11.24 | 78 | 6.32 | 2.57 | 58 | 0 |  |  |  | 266000 |  |  | 0 |  |  |  | 11468
2020 | ES10461220001010E | 39.73 | -0.24987 | MANCOMUNITAT DE LES VALLS | Benavites, Benifairó de les Valls, Faura, Quart de les Valls, Quartell | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 271106 | 6026 | 632159 |  | 632159 | [5 empty] | 197 | 3 | 98 | 209 | 5 | 97 | 437 | 20 | 95 | 56.53 | 13.43 | 72 | 6.42 | 1.72 | 70 | 481200 |  |  |  |  | 481200 |  | 85846 |  |  |  |  | 85846
2020 | ES10460260001010E | 39.2733 | -0.56117 | MANCOMUNITAT DEL MARQUESAT | Alfarp, Catadau, Llombai | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 343434 | 8181 | 474131 |  |  |  | 474131 |  |  |  | 337 | 14 | 93 | 379 | 14 | 96 | 875 | 49 | 94 | 56.91 | 12.56 | 76 | 9.07 | 0.8 | 90 | 1006300 | 1006300 | [5 empty] | 163725 | 163725
2020 | ES10461610001010E | 39.6683 | -0.55624 | MARINES | Marines | Sí | PB_MBBR, PB_MBBR | SM | 99341 | 1369 | 145508 |  | 145508 | [5 empty] | 176 | 9 | 94 | 207 | 10 | 94 | 447 | 35 | 91 | 53.24 | 27.31 | 45 | 6.2 | 1.42 | 79 | 34660 |  |  |  |  | 34660 |  | 11749 |  |  |  |  | 11749
2020 | ES10461610002000E | 39.7367 | -0.5308 | MARINES VIEJO | Marines | Sí | AP_Convencional, EN |  | 54409 | 158 | 15345 |  | 15345 | [5 empty] | 376 | 8 | 97 | 227 | 9 | 96 | 546 | 29 | 94 | 51.02 | 14.24 | 71 | 8.04 | 4.37 | 51 | 4260 |  |  |  |  | 4260 |  | 4064 |  |  |  |  | 4064
2020 | ES10461670000000E | 39.241 | -0.76945 | MILLARES | Millares | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 19776 | 498 | 140430 |  | 140430 | [5 empty] | 95 | 6 | 87 | 78 | 6 | 83 | 170 | 16 | 80 | 10.66 | 1.79 | 77 | 2.41 | 0.71 | 52 | 20234 | 20234 | [5 empty] | 5675 | 5675
2020 | ES10030860000000E | 38.7328 | -0.3688 | MILLENA | Millena | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 20598 | 237 | 15623 |  | 15623 | [5 empty] | 192 | 18 | 88 | 333 | 10 | 97 | 560 | 38 | 93 | 61.9 | 14.35 | 77 | 5.94 | 2.87 | 43 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10461700001020E | 38.8783 | -0.74396 | MOIXENT | Moixent | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 193489 | 6831 | 248230 |  | 248230 | [5 empty] | 421 | 4 | 99 | 604 | 4 | 99 | 989 | 24 | 97 | 96.09 | 10.92 | 88 | 11.1 | 2.8 | 73 | 312400 | 223480 |  |  |  | 88920 |  | 51563 | 36401 |  |  |  | 15162
2020 | ES10461700001010E | 38.99 | -0.47734 | MOIXENT (CUMBRES DE VALENCIA) | Moixent | Sí | AP_Carrusel, EN |  | 13437 | 524 | 13390 |  | 13390 | [5 empty] | 820 | 5 | 98 | 859 | 3 | 99 | 1207 | 22 | 95 | 82.95 | 4.35 | 92 | 13.42 | 4.1 | 59 | 0 |  |  |  | 55452 |  |  | 0 |  |  |  | 1506
2020 | ES10120770002010E1 | 39.8072 | -0.16463 | MONCOFA | Moncofa | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 299927 | 6604 | 2171359 |  | 2171359 | [5 empty] | 87 | 8 | 80 | 67 | 6 | 85 | 143 | 18 | 78 | 31.89 | 11.18 | 63 | 2.48 | 1.28 | 35 | 470740 | 470740 | [5 empty] | 87980 | 87980
2020 | ES10030890000000E | 38.4161 | -0.94882 | MONOVAR (PEDANÍAS) | Monòver | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 26016 | 343 | 17772 |  |  | 0 | 17772 |  |  |  | 318 | 9 | 96 | 424 | 7 | 98 | 806 | 41 | 94 | 96.05 | 14.57 | 83 | 10.53 | 1.56 | 83 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10120780000000E | 40.0455 | -0.54348 | MONTAN | Montán | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 26824 | 714 | 94162 |  | 94162 | [5 empty] | 225 | 5 | 97 | 167 | 6 | 96 | 355 | 20 | 93 | 29.44 | 4.93 | 84 | 6.2 | 1.62 | 72 | 220 | 220 | [5 empty] | 95 | 95
2020 | ES10120790000000E | 40.0687 | -0.51189 | MONTANEJOS | Montanejos | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 86307 | 939 | 288109 |  | 288109 | [5 empty] | 83 | 4 | 86 | 72 | 3 | 90 | 149 | 10 | 87 | 15.85 | 4.56 | 71 | 2.04 | 0.97 | 36 | 58580 | 58580 | [5 empty] | 8259 | 8259
2020 | ES10030140002011E | 38.3832 | -0.46462 | MONTE ORGEGIA | Alacant, El Campello, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant | Sí | FA_Media carga, EP, TT | DN, SM | 5430079 | 200570 | 11904583 | 8697558 |  |  | 2147288 |  |  | 1059737 | 266 | 12 | 95 | 370 | 5 | 99 | 642 | 34 | 95 | 68.06 | 34.51 | 49 | 8.34 | 2.91 | 67 | 12380240 | 4572580 |  |  |  |  | 7807660 | 2483217 | 917185 |  |  |  |  | 1566032
2020 | ES10461740000000E | 38.9405 | -0.63724 | MONTESA | Montesa | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 56900 | 1213 | 136763 |  | 136763 | [5 empty] | 218 | 9 | 93 | 195 | 4 | 97 | 338 | 21 | 93 | 40.18 | 4.21 | 89 | 4.34 | 1.65 | 58 | 10140 | 6600 |  |  |  | 3540 |  | 8430 | 5254 |  |  |  | 3176
2020 | ES10461750000000E | 38.8966 | -0.32997 | MONTICHELVO | Montichelvo | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 24738 | 388 | 72456 |  | 72456 | [5 empty] | 161 | 9 | 94 | 117 | 11 | 89 | 260 | 34 | 83 | 30.79 | 13.46 | 53 | 4.45 | 1.58 | 57 | 11240 | 7220 |  |  |  | 4020 |  | 9311 | 5793 |  |  |  | 3518
2020 | ES10461720001060E | 39.3723 | -0.5939 | MONTSERRAT (URB. LA RABASSA) | Montserrat | Sí | AP_Convencional |  | 35262 | 201 | 24903 |  | 24903 | [5 empty] | 146 | 8 | 94 | 177 | 10 | 94 | 406 | 38 | 90 | 64.69 | 12.61 | 80 | 7.4 | 2.26 | 68 | 0 |  |  |  | 150000 |  |  | 0 |  |  |  | 3430
2020 | ES10461720001120E | 39.3787 | -0.55049 | MONTSERRAT (URB. VIRGEN DE MONTSERRAT 1) | Montserrat | Sí | AP_Convencional |  | 22773 | 296 | 10620 |  | 10620 | [5 empty] | 568 | 7 | 98 | 611 | 6 | 98 | 1092 | 21 | 96 | 92.12 | 11.43 | 88 | 12.9 | 0.39 | 97 | 0 |  |  |  | 65000 |  |  | 0 |  |  |  | 1610
2020 | ES10461720001121E | 39.3801 | -0.54239 | MONTSERRAT (URB. VIRGEN DE MONTSERRAT 2) | Montserrat | Sí | AP_Convencional |  | 14126 | 60 | 5398 |  | 5398 | [5 empty] | 157 | 22 | 86 | 246 | 16 | 94 | 543 | 43 | 92 | 66.95 | 21.84 | 68 | 8.56 | 2.94 | 68 | 0 |  |  |  | 75000 |  |  | 0 |  |  |  | 1700
2020 | ES10120800011010E | 40.6079 | -0.10595 | MORELLA | Morella | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 96291 | 1583 | 162178 |  | 162178 | [5 empty] | 162 | 4 | 97 | 214 | 4 | 98 | 371 | 19 | 92 | 49.68 | 2.77 | 91 | 4.75 | 1.17 | 66 | 227960 | 227960 | [5 empty] | 41154 | 41154
2020 | ES10030910000000E | 38.7582 | -0.081741 | MURLA | Murla | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 19197 | 446 | 36600 |  | 36600 | [5 empty] | 172 | 15 | 91 | 268 | 5 | 98 | 538 | 26 | 95 | 64.93 | 2.85 | 96 | 7.87 | 2.11 | 73 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10461780001010E | 39.6221 | -0.41447 | NAQUERA - SERRA | Náquera, Serra | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 524760 | 6777 | 753988 |  | 753988 | [5 empty] | 270 | 7 | 96 | 197 | 5 | 97 | 415 | 18 | 94 | 48.44 | 10.28 | 70 | 7.77 | 2.5 | 60 | 496760 | 496760 | [5 empty] | 85788 | 85788
2020 | ES10461790001010E | 39.1028 | -0.70347 | NAVARRES | Navarrés | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 138349 | 1992 | 285696 |  | 285696 |  | 0 |  |  |  | 114 | 6 | 92 | 153 | 7 | 93 | 392 | 24 | 92 | 40.02 | 5.44 | 82 | 4.94 | 1.02 | 69 | 216120 | 152260 |  |  |  | 63860 |  | 40554 | 26005 |  |  |  | 14549
2020 | ES10030930002020E | 38.3596 | -0.72477 | NOVELDA - MONFORTE DEL CID | Novelda, Monforte del Cid | Sí | FA_Doble etapa, EN, EP, TT | DN, SM | 1120739 | 25862 | 1269611 |  | 1269611 | [5 empty] | 327 | 10 | 95 | 447 | 6 | 98 | 761 | 29 | 95 | 83.55 | 5.58 | 93 | 9.58 | 0.53 | 94 | 1241080 |  |  |  |  | 1241080 |  | 261765 |  |  |  |  | 261765
2020 | ES10461800000000E | 38.9848 | -0.549 | NOVETLE | Novetlè | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 36837 | 1014 | 74392 |  | 74392 |  | 0 |  |  |  | 200 | 3 | 98 | 299 | 4 | 99 | 600 | 25 | 95 | 57.77 | 4.24 | 92 | 9.45 | 3.47 | 55 | 6220 | 3820 |  |  |  | 2400 |  | 5085 | 3007 |  |  |  | 2078
2020 | ES10120820002010E | 39.8402 | -0.15093 | NULES - VILLAVIEJA | Nules, La Vilavella | Sí | AP_Convencional, EN | DA, SM | 538999 | 12217 | 1290481 |  | 1290481 | [5 empty] | 260 | 9 | 96 | 208 | 8 | 95 | 440 | 29 | 92 | 45.62 | 16.02 | 62 | 5.6 | 1.98 | 58 | 1206648 | 1206648 | [5 empty] | 207385 | 207385
2020 | ES10461810003010E | 38.9285 | -0.095863 | OLIVA | Oliva | Sí | AP_Carrusel | DA, SM | 834450 | 7649 | 1021228 | 1021228 | [6 empty] | 147 | 19 | 86 | 164 | 6 | 95 | 316 | 29 | 88 | 33.49 | 14.01 | 55 | 3.58 | 1.91 | 44 | 33200 | 33200 | [5 empty] | 5445 | 5445
2020 | ES10461810000001E | 38.8886 | -0.046795 | OLIVA (CAMPING SAN FERNANDO) | Oliva | Sí | AP_Convencional, EP | ER | 86616 | 1898 | 105961 |  | 105961 | [5 empty] | 357 | 8 | 94 | 393 | 3 | 97 | 542 | 23 | 89 | 41.87 | 5.7 | 79 | 5.59 | 1.54 | 68 | 12240 | 12240 |  |  | 214000 |  |  | 11015 | 11015 |  |  | 4934
2020 | ES10461810000002E | 38.9006 | -0.061596 | OLIVA (OLIVA NOVA - SECTOR 1) | Oliva | Sí | AP_Convencional, EP |  | 104013 | 927 | 85517 |  | 85517 | [5 empty] | 280 | 24 | 87 | 238 | 4 | 96 | 451 | 48 | 69 | 42.41 | 17.39 | 50 | 5.22 | 2.07 | 46 | 0 |  |  |  | 66000 |  |  | 0 |  |  |  | 640
2020 | ES10461810000003E | 38.8955 | -0.056629 | OLIVA (OLIVA NOVA - SECTOR 2A) | Oliva | Sí | AP_Convencional, EP |  | 18837 | 473 | 45750 |  | 45750 | [5 empty] | 301 | 22 | 87 | 227 | 7 | 90 | 455 | 38 | 85 | 53.59 | 11.75 | 76 | 8.85 | 3.03 | 63 | 0 |  |  |  | 160000 |  |  | 0 |  |  |  | 2766
2020 | ES10461810000005E | 38.8915 | -0.059572 | OLIVA (OLIVA NOVA - SECTOR 2B) | Oliva | Sí | AP_Convencional, EP |  | 14012 | 447 | 45750 |  | 45750 | [5 empty] | 256 | 18 | 88 | 214 | 3 | 97 | 400 | 39 | 87 | 60.97 | 15.41 | 74 | 7.12 | 1.98 | 69 | 0 |  |  |  | 200000 |  |  | 0 |  |  |  | 3518
2020 | ES10461810000006E | 38.887 | -0.052796 | OLIVA (OLIVA NOVA - SECTOR 2C) | Oliva | Sí | AP_Convencional, EP |  | 24285 | 356 | 45750 |  | 45750 | [5 empty] | 119 | 42 | 64 | 171 | 11 | 90 | 312 | 58 | 70 | 55.34 | 25.96 | 48 | 5.81 | 2.38 | 53 | 0 |  |  |  | 311000 |  |  | 0 |  |  |  | 5619
2020 | ES10461810000007E | 38.8891 | -0.048562 | OLIVA (OLIVA NOVA - SECTOR 2D) | Oliva | Sí | AP_Convencional, EP |  | 11625 | 250 | 45750 |  | 45750 | [5 empty] | 72 | 17 | 72 | 120 | 5 | 90 | 229 | 35 | 75 | 46.73 | 12.21 | 64 | 5.29 | 1.63 | 61 | 0 |  |  |  | 118000 |  |  | 0 |  |  |  | 1904
2020 | ES10461810000008E | 38.8996 | -0.068418 | OLIVA (OLIVA NOVA - SECTOR 5) | Oliva | Sí | AP_Convencional, EP |  | 37984 | 114 | 45750 |  | 45750 | [5 empty] | 51 | 22 | 50 | 55 | 5 | 84 | 104 | 37 | 47 | 22.86 | 13.83 | 25 | 2.08 | 1.21 | 33 | 0 |  |  |  | 29000 |  |  | 0 |  |  |  | 289
2020 | ES10461810000004E | 38.8953 | -0.063383 | OLIVA (OLIVA NOVA - SECTOR 6) | Oliva | Sí | AP_Convencional, EP |  | 16113 | 392 | 45750 |  | 45750 | [5 empty] | 142 | 23 | 80 | 188 | 2 | 99 | 334 | 36 | 85 | 43.65 | 10.04 | 71 | 7.17 | 1.54 | 75 | 0 |  |  |  | 228000 |  |  | 0 |  |  |  | 4096
2020 | ES10461820000000E | 39.6991 | -0.52733 | OLOCAU | Olocau | Sí | AP_Convencional | SM | 31551 | 730 | 44375 |  | 44375 | [5 empty] | 331 | 9 | 98 | 361 | 6 | 98 | 802 | 23 | 97 | 59.25 | 4.95 | 85 | 10.19 | 3.97 | 55 | 83280 |  |  |  |  | 83280 |  | 8872 |  |  |  |  | 8872
2020 | ES10461820000101E | 39.6455 | -0.5258 | OLOCAU (URB. LA PEDRALVILLA) | Olocau | Sí | AP_Convencional |  | 15791 | 234 | 13583 |  | 13583 | [5 empty] | 347 | 10 | 95 | 378 | 12 | 94 | 724 | 30 | 93 | 94.84 | 17.59 | 78 | 8.6 | 1.43 | 81 | 0 |  |  |  | 50000 |  |  | 0 |  |  |  | 1260
2020 | ES10121350005012E | 39.9258 | -0.11365 | ONDA - BETXI - VILA-REAL - ALQUERIAS | Onda, Betxí, Vila-real, Alquerías del Niño Perdido | Sí | FA_Media carga, EN, EP | EQ, SM | 1928754 | 37938 | 3255391 |  | 3255391 | [5 empty] | 270 | 4 | 98 | 256 | 6 | 97 | 536 | 22 | 96 | 59.1 | 11.93 | 78 | 6.42 | 2.27 | 63 | 4185290 |  |  |  |  | 4185290 |  | 1292002 |  |  |  |  | 1292002
2020 | ES10461840001010E | 38.8354 | -0.59164 | ONTINYENT - AGULLENT | Agullent, Ontinyent | Sí | FA_Doble etapa, EN, EP, TT | DN, SM | 1471068 | 78675 | 9841148 |  | 9841148 | [5 empty] | 260 | 8 | 95 | 176 | 7 | 94 | 448 | 28 | 93 | 30.13 | 8.84 | 65 | 3.95 | 0.46 | 87 | 2719290 | 1952510 |  |  |  | 766780 |  | 700051 | 488830 |  |  |  | 211221
2020 | ES10030970000000E | 38.7901 | -0.06011 | ORBA | Orba | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 59679 | 2878 | 213108 |  | 83468 |  | 129640 |  |  |  | 304 | 7 | 97 | 297 | 5 | 97 | 601 | 27 | 94 | 59.41 | 7.63 | 87 | 8.19 | 2.5 | 68 | 102280 | 102280 | [5 empty] | 17385 | 17385
2020 | ES10030990021020E | 38.0829 | -0.93405 | ORIHUELA | Orihuela | Sí | FA_Media carga | DA, SM | 1570298 | 46910 | 2199393 |  | 2103304 |  | 96089 |  |  |  | 400 | 8 | 98 | 468 | 5 | 99 | 787 | 38 | 95 | 79.62 | 40.69 | 48 | 8.1 | 3.24 | 59 | 2868820 | 1947460 |  |  |  |  | 921360 | 768342 | 526113 |  |  |  |  | 242229
2020 | ES10030990008010E | 37.9166 | -0.757 | ORIHUELA - COSTA | Orihuela | Sí | AP_Convencional, EN, EP | SM | 1637818 | 41986 | 2454899 |  |  |  | 2454899 |  |  |  | 327 | 9 | 97 | 376 | 6 | 98 | 666 | 52 | 92 | 72.54 | 15.32 | 78 | 8.77 | 2.51 | 71 | 3010890 | 3010890 | [5 empty] | 543445 | 543445
2020 | ES10030990003000E | 38.2689 | -0.96702 | ORIHUELA (BARBARROJA) | Orihuela | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco |  | 9830 | 14 | 1757 |  |  | 0 | 1757 |  |  |  | 95 | 5 | 94 | 178 | 8 | 95 | 356 | 73 | 79 | 88.55 | 51.6 | 35 | 11.06 | 11.55 | 6 | 0 |  |  |  | 8000 |  |  | 0 |  |  |  | 32
2020 | ES10030990014000E | 38.0648 | -0.92219 | ORIHUELA (HURCHILLO) | Orihuela | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 89864 | 1127 | 59064 |  |  |  | 59064 |  |  |  | 357 | 7 | 97 | 419 | 4 | 99 | 717 | 28 | 96 | 83.57 | 7.15 | 91 | 9.9 | 1.97 | 79 | 45500 | 45500 |  |  | 136000 |  |  | 34215 | 34215 |  |  | 1247
2020 | ES10030990022010E | 38.1314 | -0.98113 | ORIHUELA (LA MATANZA) | Orihuela | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 41664 | 395 | 47570 |  |  | 0 | 47570 |  |  |  | 165 | 9 | 94 | 182 | 7 | 96 | 405 | 40 | 89 | 64.4 | 18.65 | 67 | 8.64 | 6.1 | 36 | 50780 | 50780 | [5 empty] | 29889 | 29889
2020 | ES10030990004010E | 38.0837 | -0.96449 | ORIHUELA (RINCON DE BONANZA) | Orihuela | Sí | AP_Carrusel, EN, TT | SM | 143130 | 6729 | 514359 |  | 514359 | [5 empty] | 180 | 12 | 93 | 287 | 6 | 98 | 479 | 37 | 92 | 51.74 | 9 | 82 | 5.7 | 1.06 | 81 | 761340 | 761340 | [5 empty] | 155015 | 155015
2020 | ES10030990024020E | 38.092 | -0.85562 | ORIHUELA (SAN BARTOLOMÉ) | Orihuela | Sí | AP_Convencional, TT | SM | 131699 | 914 | 161699 |  |  |  | 161699 |  |  |  | 102 | 4 | 96 | 124 | 4 | 96 | 222 | 29 | 86 | 33.79 | 6.13 | 82 | 3.78 | 1.95 | 49 | 98000 | 98000 |  |  | 40000 |  |  | 15941 | 15941 |  |  | 1416
2020 | ES10030990026000E | 37.9976 | -0.86244 | ORIHUELA (TORREMENDO) | Orihuela | Sí | AP_Convencional | ER | 50712 | 831 | 40527 |  |  |  | 40527 |  |  |  | 232 | 10 | 96 | 450 | 5 | 99 | 752 | 39 | 94 | 82.61 | 6.1 | 93 | 9.8 | 3.06 | 69 | 24500 | 24500 |  |  | 102000 |  |  | 18803 | 18803 |  |  | 726
2020 | ES10030990190400E | 38.1612 | -0.92537 | ORIHUELA (VIRGEN DEL CAMINO) | Orihuela | Sí | AP_Carrusel, EN |  | 23982 | 308 | 16181 |  |  | 0 | 16181 |  |  |  | 216 | 20 | 90 | 418 | 6 | 98 | 719 | 32 | 95 | 180.62 | 13.5 | 92 | 13.53 | 2.47 | 82 | 6080 | 6080 | [5 empty] | 4701 | 4701
2020 | ES10120850003010E | 40.1127 | 0.14258 | OROPESA DEL MAR | Orpesa | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 1105292 | 13002 | 5411068 | 5411068 | [6 empty] | 52 | 5 | 84 | 53 | 3 | 89 | 128 | 20 | 74 | 15.55 | 4.9 | 53 | 1.56 | 0.46 | 54 | 1724300 | 1724300 | [5 empty] | 310864 | 310864
2020 | ES10030840000000E | 38.8467 | -0.31869 | ORXA | L'Orxa | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 23253 | 148 | 23356 |  | 23356 | [5 empty] | 103 | 7 | 80 | 139 | 5 | 82 | 280 | 22 | 71 | 49.98 | 5 | 75 | 4.57 | 3.98 | 38 | 1880 | 1880 | [5 empty] | 1559 | 1559
2020 | ES10461850000000E | 38.8566 | -0.44778 | OTOS | Otos | Sí | EX_Lecho de turba, EX_Lecho de turba |  | 4721 | 827 | 23784 |  | 23784 | [5 empty] | 1169 | 5 | 98 | 763 | 9 | 97 | 1418 | 49 | 91 | 83.1 | 53.18 | 22 | 8.36 | 5.34 | 29 | 2840 |  |  |  |  | 2840 |  | 2624 |  |  |  |  | 2624
2020 | ES10460020001010E | 38.9299 | -0.21705 | PALMA DE GANDIA - ADOR | Ador, Palma de Gandía | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 77086 | 3269 | 264685 |  | 264685 | [5 empty] | 188 | 4 | 97 | 271 | 4 | 96 | 447 | 26 | 91 | 52.42 | 8.38 | 79 | 6.42 | 2.92 | 49 | 231620 | 184760 |  |  |  | 46860 |  | 36220 | 28812 |  |  |  | 7408
2020 | ES10461900003010E | 39.4951 | -0.44902 | PATERNA - FUENTE DEL JARRO | Paterna, San Antonio de Benageber | Sí | FA_Media carga, EN, EP, TT | DN, EQ, SM | 1868882 | 63502 | 3975361 |  | 606164 |  | 3138793 |  | 230404 | 0 | 276 | 6 | 98 | 351 | 10 | 97 | 601 | 34 | 94 | 71.55 | 11.34 | 84 | 10.55 | 3.19 | 70 | 5960940 | 5960940 | [5 empty] | 990678 | 990678
2020 | ES10461910000000E | 39.599 | -0.72653 | PEDRALBA | Pedralba | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 119621 | 949 | 319872 |  | 319872 | [5 empty] | 55 | 5 | 90 | 65 | 5 | 92 | 112 | 10 | 90 | 18.78 | 9.6 | 46 | 1.88 | 1.3 | 30 | 48980 |  |  |  |  | 48980 |  | 35179 |  |  |  |  | 35179
2020 | ES10031020001020E | 38.8495 | -0.1004 | PEGO | Pego | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 156705 | 4039 | 535452 |  | 535452 | [5 empty] | 157 | 4 | 97 | 166 | 3 | 98 | 299 | 15 | 93 | 43.74 | 5.91 | 83 | 5.27 | 0.54 | 87 | 457780 | 457780 | [5 empty] | 76136 | 76136
2020 | ES10031030000000E | 38.6864 | -0.35887 | PENAGUILA | Penàguila | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | ER | 14317 | 391 | 34852 |  | 34852 | [5 empty] | 293 | 4 | 97 | 246 | 5 | 96 | 526 | 20 | 94 | 65.25 | 11.47 | 75 | 10.27 | 2.33 | 66 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10120890001010E1 | 40.4031 | 0.36514 | PEÑISCOLA | Peñiscola | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 614463 | 9373 | 4613188 | 4607180 | 6008 | [5 empty] | 66 | 4 | 92 | 45 | 3 | 86 | 102 | 12 | 84 | 14.61 | 4.21 | 60 | 2 | 0.81 | 47 | 1178560 | 1178560 | [5 empty] | 244432 | 244432
2020 | ES10039020001030E | 37.9022 | -0.78786 | PILAR DE LA HORADADA | Pilar de la Horadada | Sí | AP_Carrusel, EN, EP, TT | SM | 1359733 | 25289 | 1626540 |  |  |  | 1301119 |  |  | 325421 | 205 | 6 | 97 | 341 | 5 | 98 | 565 | 28 | 95 | 71.72 | 6.33 | 91 | 8.24 | 3.68 | 55 | 1765240 | 1765240 | [5 empty] | 367104 | 367104
2020 | ES10120900000000E | 40.0177 | -0.65592 | PINA DE MONTALGRAO | Pina de Montalgrao | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco |  | 13361 | 207 | 36520 |  | 36520 | [5 empty] | 154 | 13 | 74 | 125 | 8 | 65 | 258 | 29 | 58 | 34.09 | 17.01 | 50 | 3.24 | 2.55 | 17 | 0 |  |  |  | 30000 |  |  | 0 |  |  |  | 1800
2020 | ES10460940001010E | 39.3884 | -0.36994 | PINEDO (PUERTO CATARROJA) | Catarroja | Sí | AP_Convencional |  | 19529 | 19 | 12208 |  | 12208 | [5 empty] | 33 | 15 | 55 | 35 | 8 | 76 | 64 | 30 | 51 | 6.21 | 3.57 | 43 | 0.76 | 0.33 | 46 | 0 |  |  |  | 5000 |  |  | 0 |  |  |  | 187
2020 | ES10462501014011E | 39.4315 | -0.34456 | PINEDO 1 | Valencia | Sí | FA_Media carga, TT | DN, SM | 8124732 | 326298 | 42473286 | 42473286 |  |  | 0 |  |  |  | 155 | 8 | 95 | 169 | 8 | 95 | 285 | 28 | 90 | 43.24 | 34.89 | 17 | 4.44 | 2.06 | 53 | 23921400 | 19801480 |  |  |  | 4119920 |  | 4925284 | 4079332 |  |  |  | 845952
2020 | ES10462501014012E | 39.4362 | -0.34491 | PINEDO 2 | Albal, Alcàsser, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Burjassot, Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa, Mislata, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, Sedaví, Silla, Valencia, Xirivella | Sí | FA_Media carga, EN, EP, TT | DN, SM | 13294432 | 714182 | 76747666 | 56527994 |  |  | 20219672 |  |  | 0 | 192 | 9 | 95 | 204 | 8 | 96 | 350 | 28 | 91 | 47.07 | 12.24 | 73 | 5.28 | 0.97 | 80 | 44268100 | 36092070 |  |  |  | 8176030 |  | 9102628 | 7429660 |  |  |  | 1672968
2020 | ES10461960000000E | 38.9815 | -0.3397 | PINET | Pinet | Sí | PB_Biodisco, EP, PB_Biodisco, EN |  | 7402 | 171 | 9156 |  | 9156 | [5 empty] | 334 | 23 | 89 | 409 | 21 | 94 | 733 | 61 | 91 | 63.75 | 9.68 | 83 | 8.18 | 5.03 | 37 | 0 |  |  |  | 36000 |  |  | 0 |  |  |  | 684
2020 | ES10031050008010E | 38.3839 | -1.0471 | PINOSO | Pinoso | Sí | AP_Carrusel, EN, TT | SM | 290954 | 7057 | 334953 |  |  |  | 334953 |  |  |  | 344 | 11 | 96 | 463 | 5 | 99 | 904 | 30 | 96 | 74.23 | 9.46 | 86 | 8.4 | 3.98 | 52 | 620080 | 620080 | [5 empty] | 101120 | 101120
2020 | ES10031050005000E | 38.3945 | -0.99369 | PINOSO (ENCEBRAS) | Pinoso | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 9189 | 264 | 12546 |  |  |  | 12546 |  |  |  | 352 | 18 | 92 | 462 | 9 | 97 | 1039 | 45 | 92 | 84.79 | 12.61 | 84 | 9.15 | 3.89 | 58 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10031060000000E | 38.7889 | -0.35058 | PLANES | Planes | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | ER | 33956 | 846 | 47978 |  | 47978 | [5 empty] | 238 | 7 | 96 | 387 | 6 | 98 | 691 | 24 | 96 | 100.54 | 3.55 | 97 | 10.77 | 0.77 | 92 | 6840 | 6840 | [5 empty] | 2482 | 2482
2020 | ES10031060001000E | 38.7717 | -0.33894 | PLANES (BENIALFAQUI) | Planes | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco |  | 3191 | 28 | 2928 |  | 2928 | [5 empty] | 193 | 9 | 83 | 206 | 5 | 91 | 353 | 19 | 90 | 28.63 | 20.32 | 34 | 3.75 | 3.41 | 25 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10031060002000E | 38.782 | -0.31919 | PLANES (CATAMARRUCH) | Planes | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco |  | 3076 | 78 | 3660 |  | 3660 | [5 empty] | 269 | 7 | 96 | 470 | 5 | 99 | 870 | 31 | 96 | 81.4 | 21.23 | 62 | 7.67 | 5.21 | 29 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10031060003010E | 38.7861 | -0.29872 | PLANES (MARGARIDA) | Planes | Sí | PB_Lecho bacteriano, EX_Humedal artificial, PB_Lecho bacteriano, EX_Humedal artificial |  | 1531 | 42 | 2508 |  | 2508 | [5 empty] | 247 | 4 | 98 | 371 | 5 | 99 | 705 | 28 | 96 | 93.15 | 12.49 | 82 | 8.9 | 7.02 | 23 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10120930000000E | 40.6565 | 0.1644 | POBLA DE BENIFASSA | La Pobla de Benifassà | Sí | PB_Biodisco, EP, PB_Biodisco, EN | ER | 7762 | 121 | 32313 |  | 32313 | [5 empty] | 85 | 4 | 82 | 82 | 5 | 70 | 173 | 13 | 77 | 16.06 | 7.07 | 36 | 1.94 | 1.57 | 13 | 450 | 450 | [5 empty] | 423 | 423
2020 | ES10461990001010E | 39.5648 | -0.30267 | POBLA DE FARNALS | Albuixech, Emperador, La Pobla de Farnals, Massalfassar, Massamagrell, Museros, Puçol, Puig, Rafelbunyol | Sí | AP_Convencional, EN, TT | DN, SM | 1360070 | 86638 | 10483787 | 10285769 |  |  | 198018 |  |  |  | 181 | 8 | 95 | 181 | 9 | 95 | 307 | 30 | 90 | 49 | 19.55 | 59 | 5.43 | 1.66 | 68 | 4745040 | 4745040 | [5 empty] | 970467 | 970467
2020 | ES10462000001010E | 38.9017 | -0.42793 | POBLA DEL DUC | La Pobla del Duc | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 179220 | 2428 | 225870 |  | 225870 | [5 empty] | 267 | 12 | 94 | 236 | 10 | 95 | 439 | 32 | 92 | 44.61 | 17.25 | 59 | 5.55 | 1.84 | 63 | 219120 | 164220 |  |  |  | 54900 |  | 29562 | 22467 |  |  |  | 7095
2020 | ES10120940000000E | 40.1053 | 0.005685 | POBLA TORNESA | La Pobla Tornesa | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 63012 | 1065 | 90413 |  | 90413 | [5 empty] | 210 | 10 | 84 | 259 | 10 | 76 | 469 | 38 | 73 | 52.46 | 10.79 | 67 | 5.44 | 2.78 | 45 | 58960 | 58960 | [5 empty] | 10036 | 10036
2020 | ES10031380001010E | 38.8593 | 0.023475 | POBLETS - VERGER | El Verger, Els Poblets | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 91470 | 900 | 189425 |  | 3136 |  | 186289 |  |  |  | 86 | 8 | 91 | 104 | 6 | 92 | 249 | 30 | 87 | 54.37 | 6.53 | 86 | 6.15 | 4.08 | 33 | 117520 | 117520 | [5 empty] | 22799 | 22799
2020 | ES10120910000000E | 40.5301 | -0.25975 | PORTELL DE MORELLA | Portell de Morella | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 6290 | 53 | 27477 |  | 27477 | [5 empty] | 52 | 5 | 82 | 42 | 3 | 81 | 79 | 20 | 67 | 17.7 | 11.56 | 22 | 1.57 | 1.61 | 6 | 1880 | 1880 | [5 empty] | 1542 | 1542
2020 | ES10120920000000E | 40.1053 | -0.59502 | PUEBLA DE ARENOSO | Puebla de Arenoso | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 12749 | 147 | 19464 |  | 19464 | [5 empty] | 226 | 4 | 98 | 166 | 6 | 96 | 358 | 20 | 94 | 30.53 | 15.66 | 47 | 4.32 | 2.46 | 38 | 3000 | 3000 | [5 empty] | 2580 | 2580
2020 | ES10461100001010E | 39.4546 | -0.41452 | QUART - BENAGER | Alaquàs, Aldaia, Manises, Mislata, Quart de Poblet, Xirivella | Sí | FA_Media carga, EN, EP, TT | DN, SM, ST | 4675550 | 152402 | 11493269 |  |  |  | 11493269 |  |  |  | 233 | 6 | 97 | 292 | 8 | 97 | 498 | 27 | 94 | 50.4 | 9.7 | 79 | 5.99 | 0.42 | 92 | 10696270 | 10404970 |  |  |  | 291300 |  | 2402079 | 2337756 |  |  |  | 64323
2020 | ES10461030000000E | 39.7273 | -0.23516 | QUARTELL (POL. IND. LA FOIA) | Quartell | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 77506 | 102 | 95997 |  | 95997 | [5 empty] | 47 | 5 | 84 | 23 | 2 | 82 | 52 | 8 | 80 | 8.94 | 6.18 | 33 | 0.59 | 0.35 | 35 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10461040001010E | 38.9476 | -0.41094 | QUATRETONDA | Quatretonda | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 69423 | 2665 | 158448 |  | 158448 | [5 empty] | 396 | 4 | 98 | 369 | 3 | 96 | 589 | 20 | 92 | 54.44 | 5.98 | 83 | 7.56 | 1.94 | 58 | 155180 | 113580 |  |  |  | 41600 |  | 34566 | 25146 |  |  |  | 9420
2020 | ES10030600000000E | 38.7224 | -0.31913 | QUATRETONDETA | Quatretondeta | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 12598 | 239 | 12687 |  | 12687 | [5 empty] | 474 | 7 | 91 | 413 | 5 | 94 | 740 | 24 | 93 | 44.36 | 6.2 | 77 | 7.75 | 1.47 | 70 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10462060000000E | 39.1207 | -0.74341 | QUESA | Quesa | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | ER | 41903 | 1396 | 76470 |  | 76470 | [5 empty] | 493 | 6 | 97 | 401 | 7 | 98 | 927 | 23 | 96 | 40.42 | 6.93 | 83 | 8.23 | 1.7 | 77 | 6380 | 5340 |  |  |  | 1040 |  | 4472 | 3619 |  |  |  | 853
2020 | ES10462090000000E | 39.0536 | -0.46868 | RAFELGUARAF | L'Ènova, Manuel, Rafelguaraf | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 97314 | 1903 | 516176 |  | 0 |  | 516176 |  |  |  | 63 | 5 | 90 | 81 | 6 | 92 | 189 | 29 | 84 | 24.59 | 4.42 | 80 | 4.17 | 1.71 | 57 | 177660 | 140880 |  |  |  | 36780 |  | 31184 | 25784 |  |  |  | 5400
2020 | ES10031120000000E | 38.5824 | -0.31182 | RELLEU | Relleu | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | ER | 33842 | 873 | 43878 |  | 29552 |  | 14326 |  |  |  | 253 | 16 | 92 | 437 | 6 | 98 | 727 | 45 | 93 | 91.03 | 20.67 | 74 | 9.8 | 2.65 | 71 | 1514 | 1514 |  |  | 37000 |  |  | 1143 | 1143 |  |  | 733
2020 | ES10462130031010E | 39.4776 | -1.1001 | REQUENA | Requena | Sí | AP_Carrusel, EN, EP, TT | SM | 541176 | 22753 | 1779255 |  | 1761558 |  | 17697 |  |  |  | 155 | 7 | 94 | 281 | 5 | 97 | 480 | 14 | 95 | 40.53 | 3.26 | 91 | 4.05 | 0.74 | 77 | 2152620 | 2152620 | [5 empty] | 358361 | 358361
2020 | ES10462130021000E | 39.3886 | -1.0446 | REQUENA (HORTUNAS) | Requena | Sí | AP_Convencional, EN, EP | ER | 8474 | 40 | 5862 |  | 5862 | [5 empty] | 109 | 6 | 94 | 152 | 6 | 94 | 261 | 19 | 92 | 49.5 | 12.81 | 75 | 5.26 | 1.68 | 65 | 1820 | 1820 | [5 empty] | 1492 | 1492
2020 | ES10462130029000E | 39.4052 | -1.0974 | REQUENA (LA PORTERA) | Requena | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 11519 | 240 | 15580 |  | 15580 | [5 empty] | 152 | 9 | 93 | 338 | 7 | 98 | 579 | 25 | 95 | 52.05 | 8.9 | 83 | 5.8 | 3.37 | 33 | 1700 | 1700 | [5 empty] | 1071 | 1071
2020 | ES10462130034010E | 39.4984 | -1.1409 | REQUENA (SAN ANTONIO Y ALDEAS VEGA) | Requena | Sí | AP_Convencional, EN, EP | SM | 158515 | 3424 | 204553 |  | 199579 |  | 4974 |  |  |  | 240 | 11 | 95 | 368 | 8 | 96 | 634 | 26 | 92 | 47.4 | 8.15 | 83 | 6.08 | 1.39 | 66 | 173190 | 165450 |  |  |  | 7740 |  | 24561 | 23400 |  |  |  | 1161
2020 | ES10462140006020E | 39.4841 | -0.55122 | RIBA ROJA (SECTOR 13) | Riba-roja de Túria | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 462867 | 3545 | 326309 |  | 326309 | [5 empty] | 283 | 17 | 93 | 239 | 10 | 95 | 480 | 36 | 92 | 48.65 | 17.35 | 60 | 8.08 | 1.55 | 80 | 281760 | 281760 | [5 empty] | 56487 | 56487
2020 | ES10462140003010E | 39.473 | -0.53119 | RIBA-ROJA (EL OLIVERAL) | Riba-roja de Túria | Sí | AP_Lagunaje aireado |  | 270591 | 4062 | 425756 |  | 425756 | [5 empty] | 171 | 16 | 90 | 210 | 17 | 91 | 439 | 54 | 87 | 38.97 | 31.9 | 20 | 7.82 | 3.73 | 49 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10462140006050E | 39.4708 | -0.53767 | RIBA-ROJA (SECTOR 14) | Riba-roja de Túria | Sí | AP_Convencional | SM | 21146 | 34 | 7799 |  | 7799 | [5 empty] | 67 | 9 | 74 | 96 | 6 | 75 | 206 | 21 | 78 | 73.55 | 28.94 | 50 | 5.98 | 2.99 | 49 | 0 |  |  |  | 15000 |  |  | 0 |  |  |  | 345
2020 | ES10120950001010E | 40.0167 | -0.26801 | RIBESALBES | Ribesalbes | Sí | AP_Convencional, EN, EP | SM | 33351 | 495 | 52386 |  | 52386 | [5 empty] | 197 | 4 | 97 | 207 | 6 | 97 | 472 | 22 | 95 | 50.82 | 15.87 | 63 | 4.92 | 1.95 | 47 | 69460 | 69460 | [5 empty] | 11580 | 11580
2020 | ES10030140002012E | 38.3351 | -0.52361 | RINCON DE LEON | Alacant, Sant Vicent del Raspeig | Sí | FA_Media carga, TT | DN, SM | 7776206 | 300773 | 18146338 | 12885046 |  |  | 5165736 |  |  | 95556 | 313 | 15 | 95 | 364 | 6 | 98 | 661 | 36 | 94 | 67.67 | 25.39 | 61 | 8.49 | 4.61 | 44 | 17386180 | 4444060 |  |  |  | 1537380 | 11404740 | 3480190 | 845091 |  |  |  | 333981 | 2301118
2020 | ES10462150001010E | 39.1833 | -0.33934 | RIOLA | Benicull de Xúquer, Fortaleny, Polinyà de Xúquer, Riola | Sí | AP_Convencional, PB_Lecho bacteriano, EN, EP | SM | 191066 | 1687 | 752442 |  |  |  | 752442 |  |  |  | 37 | 6 | 82 | 49 | 7 | 84 | 121 | 28 | 74 | 21.29 | 10.08 | 53 | 3.28 | 1.97 | 39 | 148510 | 115310 |  |  |  | 33200 |  | 30147 | 23636 |  |  |  | 6511
2020 | ES10031130001030E | 38.0924 | -0.71709 | ROJALES | Rojales, Formentera del Segura, Almoradí | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 419768 | 10178 | 661862 |  |  |  | 661862 |  |  |  | 236 | 8 | 97 | 338 | 5 | 99 | 596 | 28 | 95 | 71.26 | 5.69 | 92 | 7.41 | 2.58 | 65 | 1067660 | 1067660 | [5 empty] | 207399 | 207399
2020 | ES10031130001010E | 38.0722 | -0.72358 | ROJALES (CIUDAD QUESADA 1) | Rojales | Sí | AP_Convencional | ER | 46805 | 306 | 20298 |  |  |  | 20298 |  |  |  | 174 | 4 | 97 | 331 | 3 | 99 | 577 | 35 | 94 | 86.31 | 3.03 | 96 | 10.21 | 4.59 | 50 | 17500 | 17500 |  |  | 51000 |  |  | 14380 | 14380 |  |  | 556
2020 | ES10031130001012E | 38.0771 | -0.71486 | ROJALES (CIUDAD QUESADA 2) | Rojales | Sí | AP_Convencional | ER | 1174 |  | 81 |  |  | 81 | [19 empty] | 3500 | 3500 |  |  | 44000 |  |  | 2821 | 2821 |  |  | 904
2020 | ES10031130000000E | 38.0574 | -0.69967 | ROJALES (LO PEPIN) | Rojales | Sí | AP_Convencional, EN, EP, TT | SM | 412166 | 8517 | 477011 |  | 51946 |  | 0 | 425065 |  |  | 345 | 3 | 99 | 392 | 3 | 99 | 709 | 23 | 97 | 78.15 | 7.61 | 90 | 9.62 | 1.17 | 87 | 1500000 | 1500000 | [5 empty] | 229325 | 229325
2020 | ES10031140001020E | 38.3617 | -0.88658 | ROMANA | La Romana | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 84461 | 3007 | 109314 |  | 109314 | [5 empty] | 374 | 19 | 94 | 604 | 6 | 98 | 1301 | 41 | 96 | 91.24 | 7.13 | 92 | 10.75 | 4.79 | 55 | 109240 | 109240 | [5 empty] | 20885 | 20885
2020 | ES10120960000000E | 40.6151 | 0.23049 | ROSSELL | Rossell | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 78163 | 1140 | 61118 |  | 61118 | [5 empty] | 195 | 4 | 98 | 410 | 4 | 99 | 673 | 27 | 96 | 81.03 | 6.77 | 92 | 8.55 | 4.99 | 45 | 51600 | 51600 | [5 empty] | 6561 | 6561
2020 | ES10120960002000E | 40.6334 | 0.27689 | ROSSELL (CASAS DEL RIO) | Rossell | Sí | PB_Biodisco, EP, PB_Biodisco, EN | ER | 5092 | 38 | 4874 |  | 4874 | [5 empty] | 99 | 4 | 96 | 173 | 6 | 94 | 319 | 21 | 93 | 37.9 | 8.44 | 76 | 3.69 | 2.83 | 13 | 610 | 610 | [5 empty] | 360 | 360
2020 | ES10462170000000E | 39.0082 | -0.55706 | ROTGLA I CORBERA | Cerdà, La Granja de la Costera, Llanera de Ranes, Rotglà i Corberà, Torrella | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 113717 | 3367 | 319518 |  | 319518 | [5 empty] | 326 | 4 | 98 | 231 | 4 | 97 | 480 | 21 | 94 | 54.23 | 4.16 | 92 | 8.41 | 2.44 | 68 | 218500 | 176700 |  |  |  | 41800 |  | 41625 | 31806 |  |  |  | 9819
2020 | ES10462180000000E | 38.934 | -0.24754 | ROTOVA | Alfauir, Rótova | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 58947 | 1222 | 88996 |  | 88996 | [5 empty] | 283 | 4 | 99 | 301 | 3 | 99 | 596 | 25 | 95 | 84.6 | 10.02 | 86 | 10.19 | 2.79 | 70 | 118240 | 91220 |  |  |  | 27020 |  | 18912 | 13884 |  |  |  | 5028
2020 | ES10462200005010E | 39.6558 | -0.23826 | SAGUNT | Albalat dels Tarongers, Estivella, Gilet, Petrés, Sagunto | Sí | FA_Media carga | DN, SM | 1369349 | 58303 | 5378583 |  | 5324983 |  | 53600 |  |  |  | 237 | 17 | 93 | 238 | 12 | 94 | 517 | 46 | 90 | 55.65 | 43.86 | 19 | 6.76 | 1.03 | 84 | 3717464 | 3717464 | [5 empty] | 804418 | 804418
2020 | ES10462200004020E | 39.6384 | -0.33533 | SAGUNT (URB. MONASTERIOS) | Sagunto | Sí | AP_Convencional, EN, EP |  | 19466 | 114 | 16679 |  | 16679 | [5 empty] | 181 | 5 | 96 | 150 | 6 | 93 | 339 | 19 | 91 | 40.83 | 2.87 | 93 | 4.98 | 1.94 | 54 | 0 |  |  |  | 145000 |  |  | 0 |  |  |  | 964
2020 | ES10462210000000E | 38.8546 | -0.38013 | SALEM | Salem | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 20620 | 377 | 28394 |  | 28394 | [5 empty] | 388 | 5 | 98 | 292 | 4 | 97 | 559 | 24 | 92 | 61.57 | 7.96 | 78 | 12.29 | 1.88 | 77 | 4360 | 2260 |  |  |  | 2100 |  | 3806 | 1889 |  |  |  | 1917
2020 | ES10031160001010E | 38.5152 | -0.90539 | SALINAS | Salinas | Sí | FA_Media carga, EN, EP | DA, SM | 124807 | 2484 | 88239 |  | 88239 | [5 empty] | 242 | 8 | 96 | 618 | 6 | 99 | 961 | 44 | 95 | 85.92 | 11.77 | 86 | 9.08 | 0.51 | 94 | 173960 | 173960 | [5 empty] | 30145 | 30145
2020 | ES10120980000000E | 40.4074 | 0.16612 | SALZADELLA | La Salzadella | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 31346 | 264 | 31554 |  | 31554 | [5 empty] | 87 | 4 | 95 | 184 | 3 | 98 | 306 | 23 | 90 | 60.51 | 12.19 | 81 | 5.63 | 2.3 | 62 | 2780 | 2780 | [5 empty] | 2324 | 2324
2020 | ES10031180002030E | 38.1317 | -0.7012 | SAN FULGENCIO - DAYA | Daya Nueva, Daya Vieja, San Fulgencio | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 557215 | 13752 | 897581 |  |  |  | 897581 |  |  |  | 270 | 5 | 97 | 336 | 4 | 98 | 599 | 29 | 94 | 54.52 | 3.16 | 94 | 7.3 | 1.51 | 77 | 1335200 | 1335200 | [5 empty] | 224427 | 224427
2020 | ES10120990000000E | 40.5076 | 0.33582 | SAN JORGE | Sant Jordi | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 31267 | 751 | 51318 |  | 51318 |  | 0 |  |  |  | 231 | 3 | 98 | 322 | 3 | 99 | 541 | 18 | 96 | 63.42 | 2.69 | 96 | 7.97 | 2.65 | 64 | 4740 | 4740 | [5 empty] | 4339 | 4339
2020 | ES10120990001020E | 40.5453 | 0.39314 | SAN JORGE (URB. GOLF PANORAMICA) | Sant Jordi | Sí | AP_Convencional, EN, TT | SM | 41680 | 300 | 46753 |  |  |  |  | 46753 |  |  | 88 | 4 | 95 | 141 | 3 | 97 | 258 | 18 | 92 | 64.85 | 10.13 | 83 | 6.66 | 3.81 | 40 | 48000 | 48000 | [5 empty] | 3360 | 3360
2020 | ES10031200001030E | 37.9828 | -0.78617 | SAN MIGUEL DE SALINAS | San Miguel de Salinas | Sí | AP_MBR, EN, TT | SM | 462054 | 4336 | 197286 |  |  |  | 197286 |  |  |  | 324 | 7 | 98 | 482 | 5 | 99 | 829 | 24 | 97 | 90.45 | 18.59 | 78 | 9.7 | 4.66 | 52 | 237460 | 237460 | [5 empty] | 39225 | 39225
2020 | ES10121010000000E | 40.6045 | 0.35657 | SAN RAFAEL DEL RIO | San Rafael del Río | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 19989 | 408 | 33823 |  | 33823 | [5 empty] | 208 | 3 | 98 | 265 | 3 | 98 | 421 | 25 | 93 | 61.6 | 7.72 | 87 | 7.1 | 4.41 | 37 | 4260 | 4260 | [5 empty] | 3707 | 3707
2020 | ES10031170000000E | 38.8162 | -0.029304 | SANET Y NEGRALS | Benimeli, El Ràfol d'Almúnia, Sanet y Negrals | Sí | AP_Convencional | ER | 69189 | 865 | 60768 |  | 60768 | [5 empty] | 232 | 36 | 82 | 313 | 19 | 94 | 507 | 76 | 84 | 65.54 | 36.47 | 41 | 7.62 | 4.03 | 42 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10129020004010E | 40.0635 | -0.14005 | SANT JOAN DE MORO | Sant Joan de Moró | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 151470 | 2964 | 205598 |  | 205598 | [5 empty] | 200 | 6 | 97 | 317 | 3 | 99 | 522 | 24 | 95 | 68.99 | 7.81 | 88 | 7.07 | 3.35 | 49 | 191020 | 191020 | [5 empty] | 31229 | 31229
2020 | ES10121000001010E | 40.4595 | 0.1975 | SANT MATEU | Sant Mateu | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 88586 | 796 | 304804 |  | 304804 | [5 empty] | 65 | 3 | 93 | 57 | 3 | 81 | 114 | 14 | 82 | 21.21 | 5.69 | 64 | 1.83 | 0.97 | 36 | 32760 | 32760 | [5 empty] | 5424 | 5424
2020 | ES10121020000000E | 40.3598 | 0.30639 | SANTA MAGDALENA DE PULPIS | Santa Magdalena de Pulpis | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 19999 | 829 | 71083 |  | 71083 | [5 empty] | 340 | 9 | 97 | 256 | 5 | 97 | 489 | 26 | 93 | 43.33 | 12.87 | 69 | 5.64 | 1.2 | 76 | 2240 | 2240 | [5 empty] | 2084 | 2084
2020 | ES10031210001060E | 38.2191 | -0.56212 | SANTA POLA | Santa Pola | Sí | AP_Carrusel, EN, EP, TT | SM | 1255964 | 44394 | 3074682 |  |  |  | 3074682 |  |  |  | 299 | 4 | 98 | 317 | 4 | 99 | 562 | 33 | 94 | 58.81 | 2.87 | 95 | 8.53 | 1.99 | 76 | 3178750 | 3101950 |  |  |  | 76800 |  | 686876 | 667984 |  |  |  | 18892
2020 | ES10121040004010E | 39.8516 | -0.47543 | SEGORBE | Altura, Castellnovo, Geldo, Navajas, Segorbe | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 413970 | 11096 | 1391482 |  | 1391482 | [5 empty] | 189 | 7 | 95 | 175 | 6 | 96 | 361 | 21 | 93 | 42.44 | 4.7 | 88 | 5.26 | 1.09 | 76 | 1309549 | 1309549 | [5 empty] | 232190 | 232190
2020 | ES10031240000000E | 38.6024 | -0.27297 | SELLA | Sella | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | ER | 26138 | 753 | 28467 |  | 28467 | [5 empty] | 476 | 9 | 98 | 581 | 5 | 99 | 980 | 25 | 97 | 102.85 | 8.2 | 92 | 11.58 | 1.73 | 83 | 4210 | 4210 |  |  | 99000 |  |  | 3344 | 3344 |  |  | 1426
2020 | ES10462250000000E | 39.0349 | -0.58351 | SELLENT | Sellent | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 18102 | 196 | 25794 |  | 25794 | [5 empty] | 96 | 5 | 95 | 167 | 5 | 96 | 404 | 24 | 94 | 48.56 | 4.03 | 92 | 6.44 | 2.78 | 55 | 9820 | 7900 |  |  |  | 1920 |  | 8335 | 6709 |  |  |  | 1626
2020 | ES10462260000000E | 38.9207 | -0.47973 | SEMPERE | Sempere | Sí | AP_Convencional, EN, EP |  | 2622 | 19 | 1852 |  | 1852 | [5 empty] | 191 | 6 | 97 | 220 | 6 | 97 | 547 | 19 | 97 | 73.25 | 9.63 | 85 | 9.77 | 0.41 | 96 | 0 |  |  |  | 12000 |  |  | 0 |  |  |  | 348
2020 | ES10462270000000E | 39.0654 | -0.51477 | SENYERA | Senyera | No | EX_Lecho de turba, EX_Lecho de turba |  | 4384 | 708 | 57201 |  | 57201 | [5 empty] | 147 | 32 | 74 | 272 | 58 | 78 | 622 | 162 | 73 | 67.24 | 39.43 | 40 | 8.75 | 6.18 | 31 | 5300 |  |  |  |  | 5300 |  | 4682 |  |  |  |  | 4682
2020 | ES10121050000000E | 40.2711 | -0.019047 | SIERRA ENGARCERAN | Sierra Engarcerán | Sí | PB_Biodisco, EP, PB_Biodisco | ER | 9022 | 324 | 15567 |  | 15567 | [5 empty] | 225 | 7 | 96 | 457 | 7 | 98 | 699 | 48 | 93 | 89.06 | 21.95 | 57 | 9.95 | 7.11 | 24 | 90480 | 90480 | [5 empty] | 1791 | 1791
2020 | ES10121050013000E | 40.2198 | -0.078383 | SIERRA ENGARCERAN (ELS IBARSOS) | Sierra Engarcerán | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 19788 | 265 | 25033 |  | 25033 | [5 empty] | 192 | 8 | 96 | 232 | 4 | 98 | 442 | 23 | 94 | 52.57 | 8.5 | 84 | 5.05 | 1.9 | 58 | 1890 | 1890 | [5 empty] | 1681 | 1681
2020 | ES10121050028000E | 40.2875 | -0.056071 | SIERRA ENGARCERAN (ROSILDOS) | Sierra Engarcerán | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 6991 | 29 | 3305 |  | 3305 | [5 empty] | 152 | 7 | 91 | 195 | 5 | 93 | 332 | 23 | 87 | 39.72 | 6.18 | 81 | 4.67 | 2.31 | 39 | 1452 | 1452 | [5 empty] | 1086 | 1086
2020 | ES10462290000000E | 39.4682 | -0.91368 | SIETE AGUAS | Siete Aguas | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 94582 | 1167 | 250289 |  | 224145 |  | 26144 |  |  |  | 79 | 9 | 84 | 102 | 6 | 89 | 169 | 19 | 82 | 21.84 | 11.52 | 42 | 2.13 | 1.2 | 42 | 15900 | 15900 | [5 empty] | 11875 | 11875
2020 | ES10462310002010E | 39.0471 | -0.30683 | SIMAT DE LA VALLDIGNA | Simat de la Valldigna | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 95135 | 4219 | 698361 |  | 698361 | [5 empty] | 133 | 4 | 96 | 133 | 3 | 96 | 228 | 14 | 91 | 24.16 | 6.79 | 66 | 2.85 | 1.06 | 63 | 146480 | 105920 |  |  |  | 40560 |  | 22580 | 16217 |  |  |  | 6363
2020 | ES10462320001010E | 39.7379 | -1.236 | SINARCAS | Sinarcas | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 69116 | 1043 | 182113 |  |  |  | 182113 |  |  |  | 81 | 7 | 89 | 126 | 6 | 94 | 214 | 20 | 88 | 30.2 | 10.51 | 63 | 3.23 | 1.38 | 55 | 16060 | 16060 | [5 empty] | 2300 | 2300
2020 | ES10030490001010E | 38.1376 | -0.86818 | SISTEMA CALLOSA DEL SEGURA | Callosa de Segura, Cox, Granja de Rocamora, Rafal, Redován | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 1132080 | 60386 | 2956350 |  |  |  | 2956350 |  |  |  | 429 | 3 | 99 | 449 | 4 | 99 | 727 | 26 | 96 | 59.38 | 3.56 | 94 | 8.6 | 1.41 | 83 | 5002800 | 5002800 | [5 empty] | 845644 | 845644
2020 | ES10121060001010E | 39.8185 | -0.42274 | SONEJA | Soneja | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 69126 | 1696 | 179519 |  | 179519 | [5 empty] | 245 | 7 | 97 | 207 | 6 | 97 | 427 | 23 | 94 | 41.4 | 4.62 | 88 | 5.51 | 1.75 | 66 | 18830 | 18830 | [5 empty] | 3474 | 3474
2020 | ES10121070000000E | 39.8012 | -0.40477 | SOT DE FERRER | Sot de Ferrer | Sí | PB_Biodisco, EP, PB_Biodisco, EP | ER | 24611 | 340 | 37066 |  | 37066 | [5 empty] | 192 | 21 | 88 | 202 | 11 | 94 | 462 | 42 | 90 | 60.17 | 23.04 | 61 | 6.69 | 2.47 | 62 | 8200 | 8200 | [5 empty] | 7052 | 7052
2020 | ES10462350008010E | 39.2128 | -0.29557 | SUECA | Sueca | Sí | AP_Carrusel, EN, EP, TT | SM | 767121 | 24577 | 3636005 |  | 994466 |  | 2641539 |  |  |  | 119 | 5 | 93 | 148 | 6 | 94 | 357 | 24 | 90 | 32.82 | 4.94 | 83 | 5.98 | 0.37 | 93 | 2511360 | 2435420 |  |  |  | 75940 |  | 475658 | 461831 |  |  |  | 13827
2020 | ES10462350007050E | 39.274 | -0.28102 | SUECA (EL PERELLO) | Sueca | Sí | AP_Carrusel, EN, EP, TT | DA, SM | 244580 | 4095 | 746997 |  | 746997 | [5 empty] | 89 | 5 | 92 | 120 | 7 | 92 | 285 | 29 | 85 | 35.44 | 4.71 | 85 | 5.87 | 0.34 | 93 | 469460 | 469460 | [5 empty] | 84560 | 84560
2020 | ES10462360000000E | 39.0878 | -0.62476 | SUMACARCER | Sumacàrcer | Sí | AP_Convencional, EN, EP | SM | 26387 | 560 | 55317 |  | 55317 | [5 empty] | 139 | 5 | 96 | 222 | 6 | 97 | 523 | 26 | 94 | 55.94 | 7.63 | 84 | 7.45 | 4.64 | 38 | 28580 | 28580 | [5 empty] | 5513 | 5513
2020 | ES10121090000000E | 39.9523 | -0.29703 | TALES - SUERAS | Suera, Tales | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 85920 | 682 | 98357 |  | 98357 | [5 empty] | 149 | 9 | 94 | 152 | 7 | 95 | 333 | 21 | 93 | 39.6 | 13.89 | 66 | 4.57 | 1.72 | 61 | 9800 | 9800 |  |  | 22000 |  |  | 4016 | 4016 |  |  | 836
2020 | ES10031270000000E | 38.692 | -0.098721 | TARBENA | Tárbena | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 22349 | 543 | 46598 |  | 46598 | [5 empty] | 243 | 9 | 92 | 256 | 5 | 97 | 496 | 19 | 95 | 63.9 | 10.17 | 83 | 6.48 | 1.33 | 77 | 21620 | 21620 | [5 empty] | 3011 | 3011
2020 | ES10462380001021E | 39.0822 | -0.21834 | TAVERNES (BASA) | Tavernes de la Valldigna | Sí | FA_Media carga, EN | DA, SM | 283655 | 4843 | 502186 |  |  |  | 502186 |  |  |  | 237 | 13 | 92 | 212 | 5 | 97 | 461 | 36 | 88 | 46.58 | 17.54 | 55 | 6.23 | 2.05 | 59 | 557400 | 401180 |  |  |  | 156220 |  | 93453 | 66087 |  |  |  | 27366
2020 | ES10462380001012E | 39.0755 | -0.2537 | TAVERNES (CASCO) | Tavernes de la Valldigna | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 475822 | 8587 | 700010 |  | 700010 | [5 empty] | 233 | 10 | 96 | 269 | 7 | 97 | 491 | 33 | 93 | 59.57 | 10.8 | 79 | 7.13 | 2.12 | 70 | 3760 | 3760 |  |  | 360000 |  |  | 620 | 620 |  |  | 7520
2020 | ES10462380001022E | 39.1016 | -0.22829 | TAVERNES (GOLETA) | Tavernes de la Valldigna | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 63581 | 1085 | 365002 |  |  |  | 365002 |  |  |  | 88 | 14 | 75 | 65 | 5 | 76 | 148 | 30 | 60 | 18.08 | 10.46 | 38 | 1.99 | 1.31 | 36 | 55300 | 5200 |  |  | 20000 | 50100 |  | 8937 | 790 |  |  | 620 | 8147
2020 | ES10121100000000E | 39.8997 | -0.64689 | TERESA | Teresa | Sí | PB_Biodisco, EN, EP, PB_Biodisco, EN, EP | ER | 14465 | 158 | 30453 |  | 30453 | [5 empty] | 68 | 18 | 68 | 114 | 9 | 91 | 252 | 31 | 85 | 39.4 | 23.14 | 35 | 4.86 | 1.53 | 63 | 5740 | 5740 | [5 empty] | 4806 | 4806
2020 | ES10462390000000E | 39.1085 | -1.0548 | TERESA DE COFRENTES | Teresa de Cofrentes | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 24167 | 621 | 42659 |  | 42659 | [5 empty] | 341 | 5 | 85 | 320 | 6 | 89 | 845 | 44 | 76 | 37.7 | 3.32 | 84 | 7.2 | 1.2 | 64 | 15900 | 15900 | [5 empty] | 3002 | 3002
2020 | ES10462400000000E | 38.9034 | -0.32412 | TERRATEIG | Terrateig | Sí | AP_Convencional, EN |  | 15356 | 249 | 23644 |  | 23644 | [5 empty] | 179 | 20 | 84 | 231 | 12 | 95 | 356 | 44 | 87 | 46.97 | 23.32 | 43 | 4.87 | 2.66 | 44 | 0 |  |  |  | 24000 |  |  | 0 |  |  |  | 168
2020 | ES10031280002150E | 38.7292 | 0.097072 | TEULADA | Teulada | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 121446 | 5342 | 260737 |  | 260737 | [5 empty] | 306 | 10 | 97 | 450 | 6 | 99 | 811 | 38 | 95 | 81.89 | 16.88 | 79 | 11.27 | 3.39 | 65 | 442788 | 442788 | [5 empty] | 60889 | 60889
2020 | ES10031280002170E | 38.7043 | 0.11015 | TEULADA (BENISOL) | Teulada | Sí | AP_Convencional |  | 2028 | 104 | 9150 | [6 empty] | 9150 | 111 | 14 | 85 | 250 | 5 | 98 | 458 | 27 | 94 | 53.08 | 5.72 | 89 | 5.73 | 3.97 | 35 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10031280002160E | 38.6894 | 0.12847 | TEULADA (MORAIRA) | Teulada | Sí | AP_MBR, EN, EP, TT | EQ, SM | 669043 | 6411 | 443697 | 443389 | [5 empty] | 308 | 289 | 3 | 99 | 317 | 3 | 99 | 575 | 21 | 96 | 47.6 | 4.37 | 90 | 6.43 | 1.13 | 80 | 404682 | 404682 | [5 empty] | 75246 | 75246
2020 | ES10031290001030E | 38.5271 | -0.58483 | TIBI | Tibi | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 34754 | 722 | 40021 |  |  |  | 40021 |  |  |  | 410 | 12 | 95 | 396 | 6 | 99 | 865 | 46 | 94 | 94.46 | 17.83 | 82 | 10.57 | 2.89 | 70 | 46524 | 46524 | [5 empty] | 12620 | 12620
2020 | ES10121110000000E | 40.4309 | 0.081529 | TIRIG | Tírig | Sí | PB_Lecho bacteriano, PB_Lecho bacteriano | ER | 15782 | 455 | 27424 |  | 27424 | [5 empty] | 216 | 12 | 94 | 364 | 12 | 97 | 613 | 57 | 91 | 81.45 | 33.56 | 59 | 8.48 | 5.85 | 31 | 3480 | 3480 | [5 empty] | 3149 | 3149
2020 | ES10462410000000E | 39.8599 | -1.0923 | TITAGUAS | Titaguas | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 64526 | 863 | 100059 |  |  |  | 100059 |  |  |  | 241 | 12 | 95 | 190 | 12 | 93 | 328 | 41 | 87 | 42.57 | 11.91 | 71 | 6.04 | 3.05 | 53 | 114060 |  |  |  |  | 114060 |  | 19846 |  |  |  |  | 19846
2020 | ES10121130000000E | 40.0388 | -0.36173 | TOGA | Toga | Sí | AP_Convencional, EN, EP | ER | 10036 | 70 | 6538 |  | 6538 | [5 empty] | 200 | 4 | 97 | 234 | 5 | 98 | 507 | 18 | 96 | 69.29 | 17.54 | 74 | 7.96 | 4.32 | 47 | 403 | 403 | [5 empty] | 365 | 365
2020 | ES10031300000000E | 38.7542 | -0.274 | TOLLOS | Tollos | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 6476 | 24 | 2024 |  | 2024 | [5 empty] | 244 | 10 | 94 | 259 | 5 | 96 | 481 | 38 | 89 | 58.74 | 13.6 | 71 | 11.6 | 1.87 | 71 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10121140000000E | 39.9186 | -0.67689 | TORAS | Torás | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 7899 | 172 | 27278 |  | 27278 | [5 empty] | 160 | 10 | 90 | 138 | 9 | 89 | 285 | 32 | 83 | 40.36 | 24.98 | 24 | 4.52 | 3.19 | 23 | 2400 | 2400 | [5 empty] | 2208 | 2208
2020 | ES10121190000000E | 40.3222 | -0.075323 | TORRE D´EN BESORA | La Torre d'en Besora | Sí | PB_Lecho bacteriano, PB_Lecho bacteriano | ER | 19319 | 74 | 7005 |  | 7005 | [5 empty] | 214 | 13 | 91 | 233 | 12 | 93 | 483 | 47 | 88 | 71.6 | 39.71 | 47 | 8.24 | 6.07 | 26 | 740 | 740 | [5 empty] | 679 | 679
2020 | ES10031320000000E | 38.6021 | -0.4193 | TORRE DE LES MAÇANES | La Torre de les Maçanes | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 26364 | 839 | 42431 |  | 42431 | [5 empty] | 343 | 8 | 97 | 434 | 5 | 99 | 760 | 35 | 95 | 81.63 | 12.88 | 84 | 8.56 | 4.95 | 46 | 11470 | 11470 |  |  | 13000 |  |  | 9208 | 9208 |  |  | 273
2020 | ES10121200000000E | 40.2682 | 0.077762 | TORRE ENDOMENECH | Torre Endoménech | Sí | PB_Biodisco, EX_Humedal artificial, PB_Biodisco, EX_Humedal artificial | ER | 9867 | 332 | 21340 |  | 21340 | [5 empty] | 274 | 3 | 99 | 341 | 5 | 98 | 554 | 22 | 96 | 40.76 | 19.44 | 54 | 5.09 | 2.7 | 54 | 380 | 380 | [5 empty] | 353 | 353
2020 | ES10462420000000E | 40.0941 | -1.2521 | TORREBAJA | Torrebaja | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 44350 | 669 | 98930 |  | 98930 | [5 empty] | 83 | 5 | 92 | 149 | 5 | 96 | 266 | 13 | 95 | 23.17 | 2.72 | 84 | 2.74 | 1.26 | 45 | 49440 | 49440 | [5 empty] | 10658 | 10658
2020 | ES10121170003010E | 40.2009 | 0.20665 | TORREBLANCA | Torreblanca | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | DA, SM | 260585 | 5008 | 648066 | 648066 | [6 empty] | 155 | 7 | 94 | 170 | 4 | 96 | 316 | 25 | 91 | 38.52 | 8.98 | 74 | 3.92 | 1.18 | 66 | 481480 | 481480 | [5 empty] | 95868 | 95868
2020 | ES10121180000000E | 40.0473 | -0.39486 | TORRECHIVA | Torrechiva | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 9152 | 237 | 17969 |  | 17969 | [5 empty] | 301 | 3 | 99 | 289 | 4 | 98 | 633 | 16 | 97 | 59.95 | 3.81 | 93 | 9.57 | 4.24 | 58 | 280 | 280 | [5 empty] | 234 | 234
2020 | ES10462440004010E | 39.4411 | -0.45406 | TORRENT | Torrent | Sí | AP_Convencional, EP | SM | 973965 | 33440 | 1868200 |  |  |  | 1868200 |  |  |  | 287 | 22 | 92 | 393 | 20 | 95 | 658 | 68 | 89 | 79.12 | 49.92 | 36 | 9.41 | 1.97 | 78 | 2080160 | 2080160 | [5 empty] | 339736 | 339736
2020 | ES10462450001070E | 39.7466 | -0.35388 | TORRES TORRES | Alfara de Algimia, Algimia de Alfara, Torres Torres | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 104808 | 1203 | 108741 |  |  |  | 108741 |  |  |  | 194 | 7 | 96 | 243 | 7 | 97 | 502 | 25 | 95 | 78.03 | 23.26 | 71 | 9.48 | 4.97 | 48 | 11820 |  |  |  |  | 11820 |  | 9088 |  |  |  |  | 9088
2020 | ES10031330002060E | 37.9711 | -0.70418 | TORREVIEJA | Torrevieja | Sí | AP_Convencional, EN, EP, TT | SM | 6702610 | 112453 | 6178093 |  |  |  | 6178093 |  |  |  | 326 | 3 | 99 | 400 | 3 | 99 | 701 | 25 | 96 | 76.13 | 13.16 | 83 | 8.55 | 0.62 | 92 | 8139220 | 4768220 |  |  |  | 131740 | 3239260 | 1607537 | 944307 |  |  |  | 25950 | 637280
2020 | ES10462460000000E | 39.1508 | -0.58296 | TOUS | Tous | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 48526 | 700 | 112816 |  | 112816 | [5 empty] | 85 | 5 | 91 | 136 | 5 | 94 | 328 | 33 | 85 | 34.73 | 8.21 | 72 | 5.77 | 2.15 | 58 | 2060 | 2060 | [5 empty] | 1792 | 1792
2020 | ES10121210005010E | 40.518 | 0.29509 | TRAIGUERA - LA JANA | La Jana, Traiguera | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 65183 | 1440 | 158654 |  | 158654 | [5 empty] | 156 | 5 | 96 | 199 | 4 | 97 | 344 | 22 | 91 | 60.69 | 5.98 | 85 | 5.3 | 2.63 | 46 | 64160 | 64160 | [5 empty] | 10054 | 10054
2020 | ES10462470001010E | 39.7674 | -1.0474 | TUEJAR | Tuéjar | Sí | AP_Convencional, EN, EP | SM | 74735 | 1380 | 213724 |  |  |  | 213724 |  |  |  | 116 | 9 | 89 | 142 | 9 | 91 | 243 | 29 | 81 | 31.2 | 14.62 | 50 | 2.87 | 1.32 | 55 | 132980 |  |  |  |  | 132980 |  | 18658 |  |  |  |  | 18658
2020 | ES10462480001052E | 39.3304 | -0.69055 | TURIS (URB. ALTURY) | Turís | Sí | AP_Convencional, EN |  | 13369 | 335 | 39566 |  | 39566 | [5 empty] | 268 | 5 | 95 | 186 | 6 | 94 | 406 | 27 | 86 | 37.41 | 8.63 | 77 | 6.32 | 2.06 | 68 | 0 |  |  |  | 172460 |  |  | 0 |  |  |  | 1906
2020 | ES10462480001051E | 39.3773 | -0.71683 | TURIS 1 | Turís | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | SM | 70114 | 3171 | 287156 |  | 287156 | [5 empty] | 193 | 19 | 88 | 243 | 28 | 87 | 563 | 83 | 84 | 59.98 | 40.22 | 29 | 7.53 | 1.17 | 82 | 340680 |  |  |  |  | 340680 |  | 73516 |  |  |  |  | 73516
2020 | ES10462480000002E | 39.389 | -0.69032 | TURIS 2 | Turís | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 40136 | 369 | 104823 |  | 104823 | [5 empty] | 76 | 18 | 80 | 77 | 20 | 77 | 185 | 60 | 65 | 23.84 | 11.72 | 52 | 3.12 | 1.75 | 46 | 7720 |  |  |  |  | 7720 |  | 6956 |  |  |  |  | 6956
2020 | ES10121220000000E | 40.1536 | -0.16234 | USERES | Les Useres | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | ER | 39400 | 724 | 49519 |  | 49519 |  |  |  |  | 0 | 178 | 4 | 98 | 321 | 3 | 99 | 548 | 19 | 96 | 67.19 | 2.65 | 96 | 6.96 | 1.1 | 84 | 5000 | 5000 | [5 empty] | 4122 | 4122
2020 | ES10462490007010E | 39.5556 | -1.1978 | UTIEL | Utiel | Sí | FA_Doble etapa, EN, EP | DN, SM | 552340 | 13393 | 789405 |  | 789405 | [5 empty] | 278 | 10 | 96 | 373 | 13 | 95 | 629 | 47 | 90 | 69.93 | 18.32 | 74 | 7.24 | 1.55 | 80 | 1360080 | 1293900 |  |  |  | 66180 |  | 220556 | 210702 |  |  |  | 9854
2020 | ES10462490000000E | 39.6161 | -1.2749 | UTIEL (LAS CUEVAS) | Utiel | Sí | AP_Convencional, EN, EP | SM | 51174 | 405 | 70445 |  | 70445 | [5 empty] | 119 | 5 | 94 | 126 | 5 | 96 | 218 | 9 | 95 | 26.31 | 6.72 | 71 | 3.34 | 1.12 | 54 | 4600 | 4600 | [5 empty] | 3087 | 3087
2020 | ES10462500009000E | 39.3166 | -0.31731 | VALENCIA (EL PALMAR) | Valencia | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 193243 | 1137 | 149218 |  |  |  | 149218 |  |  |  | 90 | 6 | 93 | 167 | 7 | 95 | 289 | 24 | 90 | 33.7 | 3.3 | 91 | 3.92 | 0.31 | 92 | 125240 |  |  |  |  | 125240 |  | 19341 |  |  |  |  | 19341
2020 | ES10462500013010E | 39.3612 | -0.32864 | VALENCIA (EL SALER) | Valencia | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 253858 | 4202 | 807545 |  |  |  | 807545 |  |  |  | 122 | 8 | 91 | 114 | 12 | 84 | 203 | 41 | 71 | 27.65 | 4.37 | 71 | 3.71 | 0.42 | 85 | 278180 |  |  |  |  | 278180 |  | 46891 |  |  |  |  | 46891
2020 | ES10462500008010E | 39.5358 | -0.40394 | VALENCIA (MASSARROJOS) | Valencia | Sí | AP_Convencional | ER | 97760 | 2390 | 182318 |  |  |  | 182318 |  |  |  | 214 | 32 | 81 | 288 | 17 | 93 | 493 | 71 | 82 | 62.91 | 38.95 | 36 | 7.38 | 3.93 | 49 | 0 |  |  |  | 779540 |  |  | 0 |  |  |  | 17084
2020 | ES10462500010010E | 39.2939 | -0.29238 | VALENCIA (PERELLONET) | Valencia | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 318542 | 2889 | 423733 |  |  |  | 423733 |  |  |  | 109 | 6 | 88 | 150 | 6 | 90 | 257 | 19 | 82 | 41.6 | 5.75 | 81 | 4.45 | 0.45 | 85 | 203320 |  |  |  |  | 203320 |  | 43354 |  |  |  |  | 43354
2020 | ES10121240000000E | 40.1505 | -0.010377 | VALL D´ALBA | Vall d'Alba | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 128357 | 1312 | 165295 |  | 165295 | [5 empty] | 173 | 8 | 92 | 174 | 4 | 97 | 339 | 25 | 89 | 40.84 | 6.17 | 83 | 4.22 | 2.62 | 39 | 163680 | 163680 | [5 empty] | 24296 | 24296
2020 | ES10121240001000E | 40.1649 | -0.07204 | VALL D´ALBA (LA BARONA) | Vall d'Alba | Sí | AP_Convencional | ER | 16181 | 149 | 12971 |  | 12971 |  | 0 |  |  |  | 125 | 12 | 90 | 252 | 10 | 92 | 534 | 47 | 90 | 63.17 | 19.73 | 68 | 7.27 | 3.33 | 51 | 120000 | 120000 | [5 empty] | 800 | 800
2020 | ES10121240031000E | 40.194 | -0.066831 | VALL D´ALBA (LA PELEJANA) | Vall d'Alba | Sí | AP_Convencional, EN |  | 2516 | 12 | 1250 |  | 1250 | [5 empty] | 120 | 4 | 95 | 211 | 3 | 96 | 410 | 21 | 92 | 75.51 | 10.6 | 86 | 8.46 | 0.84 | 84 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10031340000000E | 38.7984 | -0.25053 | VALL D´ALCALA | La Vall d'Alcalà | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 10081 | 44 | 22066 |  | 22066 | [5 empty] | 34 | 5 | 76 | 44 | 6 | 62 | 94 | 14 | 67 | 13.92 | 5.94 | 41 | 1.6 | 1.11 | 22 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10121260002010E | 39.8065 | -0.21443 | VALL D´UIXO | Alfondeguilla, La Vall d'Uixó | Sí | FA_Media carga, EP | DA, SM | 1494875 | 18770 | 1551059 |  | 0 |  | 1551059 |  |  |  | 243 | 8 | 96 | 266 | 11 | 96 | 588 | 42 | 92 | 63.28 | 34.63 | 42 | 7.25 | 3.52 | 49 | 1693780 | 1693780 | [5 empty] | 306236 | 306236
2020 | ES10031350000000E | 38.8072 | -0.1516 | VALL DE EBO | Vall de Ebo | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | ER | 8383 | 77 | 26168 |  | 26168 | [5 empty] | 23 | 7 | 64 | 64 | 5 | 59 | 141 | 18 | 78 | 29 | 8.13 | 65 | 3 | 1.23 | 54 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10031360008000E | 38.8208 | -0.26449 | VALL DE GALLINERA (ALPATRO) | Vall de Gallinera | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 3217 | 127 | 52710 |  | 52710 | [5 empty] | 63 | 15 | 67 | 53 | 8 | 82 | 120 | 22 | 75 | 17.09 | 8.41 | 45 | 1.56 | 2.86 | 28 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10031360001000E | 38.826 | -0.21953 | VALL DE GALLINERA (BENIALI) | Vall de Gallinera | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 8435 | 430 | 28166 |  | 28166 |  | 0 |  |  |  | 185 | 10 | 95 | 335 | 5 | 98 | 592 | 30 | 94 | 68.88 | 9.72 | 86 | 8.58 | 3.92 | 58 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10031360002000E | 38.8298 | -0.19907 | VALL DE GALLINERA (BENIRRAMA) | Vall de Gallinera | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 8794 | 86 | 3866 |  | 3866 | [5 empty] | 268 | 17 | 92 | 489 | 16 | 95 | 891 | 67 | 90 | 65.08 | 27.63 | 52 | 9.33 | 3.06 | 64 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10031360003000E | 38.8182 | -0.27505 | VALL DE GALLINERA (BENISSILI) | Vall de Gallinera | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 1924 | 17 | 1025 |  | 183 |  | 842 |  |  |  | 132 | 12 | 88 | 363 | 5 | 99 | 626 | 29 | 94 | 143.15 | 13.46 | 87 | 13.68 | 4.72 | 62 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10031360006000E | 38.8222 | -0.2406 | VALL DE GALLINERA (CARROJA) | Vall de Gallinera | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 3161 | 5 | 674 |  | 674 | [5 empty] | 142 | 7 | 94 | 171 | 6 | 96 | 384 | 22 | 93 | 63.74 | 23.59 | 58 | 7.9 | 5.04 | 46 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10031370001000E | 38.7728 | -0.12452 | VALL DE LAGUART (BENIMAURELL) | La Vall de Laguar | Sí | AP_Convencional, EN |  | 15425 | 337 | 16836 |  | 16836 | [5 empty] | 260 | 11 | 95 | 440 | 5 | 98 | 872 | 26 | 96 | 60.1 | 9.73 | 81 | 6.58 | 1.36 | 78 | 0 |  |  |  | 91000 |  |  | 0 |  |  |  | 2919
2020 | ES10031370003000E | 38.7813 | -0.098534 | VALL DE LAGUART (FLEIX Y CAMPELL) | La Vall de Laguar | Sí | AP_Convencional, EN |  | 14656 | 578 | 27450 |  | 27450 | [5 empty] | 210 | 10 | 95 | 463 | 5 | 99 | 785 | 29 | 96 | 148.75 | 12.19 | 92 | 12.98 | 1.52 | 88 | 0 |  |  |  | 168000 |  |  | 0 |  |  |  | 5340
2020 | ES10461720001070E | 39.3399 | -0.59955 | VALL DELS ALCALANS | Monserrat, Montroy, Real de Montroi | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 364273 | 6738 | 661125 |  | 490588 |  | 170537 |  |  |  | 153 | 10 | 93 | 224 | 13 | 94 | 501 | 48 | 90 | 46.84 | 16.46 | 66 | 7.4 | 4.07 | 46 | 664300 | 641840 |  |  |  | 22460 |  | 102203 | 98598 |  |  |  | 3605
2020 | ES10120080000000E | 39.9005 | -0.46124 | VALL Y ALGIMIA DE ALMONACID | Algimia de Almonacid, Vall de Almonacid | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 34341 | 511 | 110477 |  | 110477 | [5 empty] | 184 | 4 | 97 | 101 | 4 | 95 | 246 | 15 | 93 | 24.97 | 2.43 | 90 | 3.74 | 1.04 | 65 | 25040 | 25040 | [5 empty] | 3599 | 3599
2020 | ES10462510001010E | 38.9039 | -0.6838 | VALLADA | Vallada | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 109295 | 4990 | 341265 |  | 341265 |  | 0 |  |  |  | 431 | 4 | 98 | 321 | 5 | 99 | 569 | 24 | 95 | 46.91 | 6.03 | 86 | 8.31 | 2.11 | 66 | 277400 | 188860 |  |  |  | 88540 |  | 45001 | 30767 |  |  |  | 14234
2020 | ES10462520000000E | 40.061 | -1.3375 | VALLANCA | Vallanca | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 17180 | 194 | 16577 |  | 16577 | [5 empty] | 184 | 7 | 94 | 257 | 5 | 98 | 418 | 19 | 95 | 41.58 | 11.28 | 75 | 5.58 | 2.71 | 47 | 49560 | 49560 | [5 empty] | 3449 | 3449
2020 | ES10121230000000E | 40.029 | -0.33428 | VALLAT | Vallat | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 8050 | 93 | 4804 |  | 4804 | [5 empty] | 425 | 6 | 98 | 424 | 9 | 98 | 851 | 24 | 97 | 72.69 | 13.98 | 79 | 11.28 | 3.53 | 65 | 0 |  |  |  | 695 |  |  | 0 |  |  |  | 585
2020 | ES10030660001010E | 38.4518 | -0.80197 | VALLE DEL VINALOPO | Elda, Monòver, Petrer, Sax | No | FA_Media carga, EP, TT | EQ, SM | 3278363 | 89478 | 4338002 |  | 3355476 |  | 982526 | 0 |  |  | 290 | 8 | 97 | 453 | 7 | 98 | 740 | 44 | 94 | 84.76 | 39.26 | 53 | 9.32 | 0.73 | 92 | 9081680 |  |  |  |  | 9081680 |  | 2024754 |  |  |  |  | 2024754
2020 | ES10462530000000E | 38.985 | -0.55584 | VALLES | Vallés | Sí | AP_Convencional, EN |  | 8600 | 98 | 9681 |  | 9681 | [5 empty] | 217 | 10 | 94 | 223 | 6 | 97 | 490 | 30 | 94 | 79.07 | 6.3 | 92 | 8.55 | 3.35 | 56 | 0 |  |  |  | 78000 |  |  | 0 |  |  |  | 2640
2020 | ES10462540000000E | 39.4793 | -1.3527 | VENTA DEL MORO | Venta del Moro | Sí | AP_Convencional, EN | ER | 43128 | 628 | 51943 |  | 51943 | [5 empty] | 240 | 6 | 97 | 265 | 8 | 97 | 440 | 25 | 94 | 69.36 | 5.38 | 93 | 7.08 | 0.79 | 88 | 52140 | 52140 | [5 empty] | 14154 | 14154
2020 | ES10031390004010E | 38.5241 | -0.25612 | VILA JOIOSA | La Vila Joiosa, Orxeta, Benidorm, Finestrat | Sí | AP_Convencional, EN, EP, TT | SM | 2107663 | 68545 | 3769104 |  | 0 |  | 3769104 |  |  |  | 296 | 12 | 96 | 399 | 5 | 99 | 750 | 54 | 93 | 80.06 | 9.92 | 87 | 7.89 | 1.17 | 84 | 5634220 | 5634220 | [5 empty] | 989943 | 989943
2020 | ES10121280006010E1 | 40.1288 | -0.027157 | VILAFAMES (POL. INDUSTRIAL) | Vilafamés | Sí | AP_Carrusel, EN | SM | 66086 | 1716 | 115166 |  | 115166 | [5 empty] | 279 | 6 | 98 | 327 | 6 | 98 | 529 | 30 | 93 | 60.44 | 16.69 | 73 | 7.25 | 0.52 | 92 | 171750 | 171750 | [5 empty] | 27905 | 27905
2020 | ES10121290001010E | 40.4218 | -0.24913 | VILAFRANCA DEL CID | Villafranca del Cid | Sí | AP_Convencional, PB_Biodisco, TT | DA, SM | 107994 | 2132 | 310025 |  | 310025 | [5 empty] | 161 | 13 | 90 | 151 | 3 | 97 | 338 | 42 | 83 | 34.34 | 15.83 | 44 | 4.63 | 2.36 | 42 | 121120 | 121120 | [5 empty] | 25026 | 25026
2020 | ES10462560000000E | 39.5393 | -0.6427 | VILAMARXANT (URB. MONTEHORQUERA) | Vilamarxant | Sí | AP_SBR |  | 86300 | 450 | 47606 |  | 47606 | [5 empty] | 228 | 20 | 91 | 208 | 18 | 91 | 460 | 54 | 88 | 61.28 | 31.14 | 51 | 7.12 | 2.71 | 64 | 0 |  |  |  | 244904 |  |  | 0 |  |  |  | 5497
2020 | ES10121320000000E | 40.2268 | 0.06968 | VILANOVA D´ALCOLEA | Vilanova d'Alcolea | Sí | EX_Lecho de turba, EX_Lecho de turba | ER | 0 | 326 | 34170 |  | 34170 | [5 empty] | 125 | 12 | 86 | 210 | 15 | 85 | 361 | 51 | 73 | 55.81 | 35.03 | 29 | 5.42 | 5.27 | 14 | 2140 | 2140 | [5 empty] | 1920 | 1920
2020 | ES10121340000000E | 40.3529 | -0.063684 | VILAR DE CANES | Vilar de Canes | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 6734 | 89 | 6681 |  | 6681 | [5 empty] | 253 | 17 | 92 | 293 | 12 | 95 | 434 | 47 | 86 | 64.62 | 21.45 | 51 | 9.34 | 4.79 | 33 | 640 | 640 | [5 empty] | 576 | 576
2020 | ES10121350005011E | 39.9383 | -0.067898 | VILA-REAL | Vila-real | Sí | FA_Media carga | DA, SM | 1030956 | 15483 | 1521020 |  | 1521020 |  | 0 |  |  |  | 234 | 7 | 95 | 224 | 9 | 93 | 467 | 34 | 88 | 62.27 | 27.33 | 53 | 6.91 | 3.27 | 48 | 2014300 | 2014300 | [5 empty] | 370065 | 370065
2020 | ES10121300000000E | 40.1937 | -0.41321 | VILLAHERMOSA DEL RIO | Villahermosa del Río | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 17464 | 438 | 76482 |  | 76482 | [5 empty] | 127 | 8 | 87 | 126 | 8 | 92 | 273 | 25 | 90 | 21.45 | 15.13 | 18 | 2.51 | 2.25 | 12 | 1050 | 1050 | [5 empty] | 588 | 588
2020 | ES10462573000000E | 39.0653 | -0.53515 | VILLANUEVA DE CASTELLÓN (P.I. EL PLA II) |  | Sí | AP_Convencional, EN, EP | SM | 13603 | 117 | 13726 |  | 13726 | [5 empty] | 170 | 8 | 93 | 187 | 7 | 94 | 424 | 21 | 91 | 42.7 | 6.39 | 83 | 6.68 | 1.88 | 69 | 0 | [6 empty] | 0
2020 | ES10121330000000E | 40.0589 | -0.64418 | VILLANUEVA DE VIVER | Villanueva de Viver | Sí | PB_Biodisco, EX_Humedal artificial, EN, PB_Biodisco, EX_Humedal artificial, EN | ER | 1860 | 78 | 8157 |  | 8157 | [5 empty] | 296 | 7 | 96 | 209 | 9 | 96 | 431 | 30 | 91 | 39.91 | 18.63 | 55 | 5.6 | 3.1 | 41 | 0 |  |  |  | 2025 |  |  | 0 |  |  |  | 1757
2020 | ES10462580001010E | 39.7252 | -0.82721 | VILLAR DEL ARZOBISPO | Villar del Arzobispo | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 169433 | 3763 | 239191 |  | 239191 | [5 empty] | 382 | 8 | 97 | 346 | 9 | 97 | 587 | 31 | 94 | 61.69 | 16.74 | 73 | 6.71 | 3.01 | 55 | 427440 |  |  |  |  | 427440 |  | 73656 |  |  |  |  | 73656
2020 | ES10462590000000E | 39.5341 | -1.4468 | VILLARGORDO DEL CABRIEL | Villargordo del Cabriel | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 32143 | 776 | 75627 |  | 75627 | [5 empty] | 164 | 5 | 97 | 225 | 6 | 97 | 370 | 17 | 95 | 47.41 | 2.61 | 95 | 5.14 | 3.49 | 31 | 60980 | 60980 | [5 empty] | 31425 | 31425
2020 | ES10031400005100E | 38.6481 | -0.90137 | VILLENA | Beneixama, Cañada, El Camp de Mirra, Villena | No | AP_Lagunaje aireado | SM | 1476529 | 28135 | 2681774 |  |  |  | 2681774 |  |  |  | 216 | 21 | 89 | 230 | 13 | 94 | 434 | 70 | 82 | 53.5 | 38.9 | 27 | 5.88 | 3.59 | 43 | 2455860 | 2455860 | [5 empty] | 485615 | 485615
2020 | ES10121380001010E | 40.4864 | 0.46563 | VINAROS | Vinaròs | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 1102440 | 30827 | 2004617 | 2004617 | [6 empty] | 294 | 11 | 94 | 338 | 7 | 94 | 546 | 32 | 91 | 63.27 | 10.18 | 83 | 9.63 | 1.6 | 81 | 3383740 | 3383740 | [5 empty] | 602507 | 602507
2020 | ES10121390000000E | 40.2904 | -0.2915 | VISTABELLA DEL MAESTRAZGO | Vistabella del Maestrazgo | Sí | FA_Media carga | ER | 8756 | 395 | 31290 |  | 31290 | [5 empty] | 216 | 9 | 95 | 277 | 8 | 96 | 504 | 32 | 93 | 69.09 | 22.58 | 63 | 7.4 | 1.21 | 71 | 1180 | 1180 | [5 empty] | 1003 | 1003
2020 | ES10121400007010E | 39.9184 | -0.59536 | VIVER | Viver | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 75670 | 1523 | 231691 |  | 231691 | [5 empty] | 161 | 3 | 98 | 144 | 4 | 97 | 315 | 15 | 95 | 33.14 | 4.25 | 86 | 4.12 | 0.71 | 80 | 92820 | 92820 | [5 empty] | 13407 | 13407
2020 | ES10030820002140E | 38.7745 | 0.16696 | XABIA | Xàbia | Sí | AP_Convencional, EN, EP | SM | 591163 | 29907 | 1646255 | 1646255 | [6 empty] | 451 | 8 | 97 | 399 | 5 | 98 | 688 | 33 | 94 | 59.2 | 16.8 | 71 | 10.06 | 2.72 | 72 | 2002780 | 2002780 | [5 empty] | 327915 | 327915
2020 | ES10461450006010E | 39.0005 | -0.502 | XATIVA | Xàtiva | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 616861 | 24199 | 2815254 |  | 2815254 | [5 empty] | 271 | 5 | 97 | 189 | 4 | 98 | 443 | 16 | 95 | 37.92 | 6.17 | 83 | 6.97 | 1.34 | 75 | 1948440 | 1948440 | [5 empty] | 344940 | 344940
2020 | ES10461430001010E | 39.035 | -0.20607 | XERACO | Xeraco | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | SM | 508533 | 6992 | 788382 |  | 788382 | [5 empty] | 206 | 7 | 95 | 195 | 3 | 98 | 393 | 21 | 94 | 43.95 | 7.7 | 79 | 5.26 | 1.38 | 70 | 307210 | 307210 | [5 empty] | 42187 | 42187
2020 | ES10461460001010E | 39.0125 | -0.21213 | XERESA | Xeresa | Sí | AP_Carrusel, EN | ER | 167804 | 2642 | 147673 |  | 147673 | [5 empty] | 246 | 9 | 95 | 393 | 3 | 99 | 773 | 27 | 94 | 53.74 | 9.18 | 81 | 7.3 | 1.12 | 82 | 17860 | 17860 |  |  | 585000 |  |  | 16497 | 16497 |  |  | 15120
2020 | ES10120520000000E | 40.5177 | 0.16176 | XERT | Xert | Sí | PB_Lecho bacteriano, PB_Lecho bacteriano | ER | 24104 | 1006 | 81317 |  | 81317 | [5 empty] | 149 | 19 | 82 | 272 | 12 | 95 | 482 | 53 | 89 | 55.41 | 21.98 | 60 | 4.61 | 3.32 | 29 | 4940 | 4940 | [5 empty] | 4308 | 4308
2020 | ES10120530000000E | 39.778 | -0.18693 | XILXES | Xilxes | Sí | AP_Convencional, EN | SM | 190462 | 3895 | 331611 |  |  |  | 331611 |  |  |  | 216 | 8 | 95 | 258 | 8 | 97 | 571 | 29 | 94 | 66.34 | 14.69 | 80 | 7.73 | 1.59 | 75 | 724420 | 724420 | [5 empty] | 113627 | 113627
2020 | ES10030830001010E | 38.5074 | -0.49149 | XIXONA | Xixona | Sí | FA_Media carga, EN | DA, SM | 307999 | 13631 | 861488 |  | 861488 | [5 empty] | 209 | 5 | 96 | 347 | 4 | 98 | 573 | 21 | 94 | 29.61 | 3.63 | 85 | 3.61 | 0.72 | 76 | 911650 | 911650 | [5 empty] | 154118 | 154118
2020 | ES10120550001000E | 40.2414 | -0.28554 | XODOS | Xodos | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco |  | 5579 | 39 | 6684 |  | 6684 | [5 empty] | 102 | 7 | 92 | 129 | 6 | 92 | 258 | 34 | 86 | 25.56 | 18.32 | 25 | 3.47 | 3.13 | 18 | 600 | 600 | [5 empty] | 546 | 546
2020 | ES10462610001010E | 39.384 | -0.80268 | YATOVA | Yátova | Sí | AP_Convencional | ER | 156229 | 2167 | 183000 |  |  |  | 183000 |  |  |  | 187 | 29 | 83 | 260 | 24 | 91 | 440 | 80 | 82 | 59.17 | 22.95 | 59 | 6.25 | 2.39 | 61 | 9500 | 9500 |  |  | 42000 |  |  | 8550 | 8550 |  |  | 2280
2020 | ES10462630000000E | 39.0961 | -1.0735 | ZARRA | Zarra | Sí | AP_Carrusel, EN, EP | ER | 9335 | 162 | 20121 |  | 20121 | [5 empty] | 215 | 5 | 97 | 176 | 5 | 96 | 424 | 16 | 94 | 24.15 | 4.74 | 79 | 4.51 | 1.32 | 63 | 5110 | 5110 | [5 empty] | 4548 | 4548
2020 | ES10121420000000E | 40.127 | -0.41979 | ZUCAINA | Zucaina | Sí | PB_Biodisco, PB_Biodisco | ER | 9211 | 243 | 18389 |  | 18389 | [5 empty] | 213 | 8 | 96 | 290 | 10 | 96 | 631 | 37 | 93 | 57.55 | 14.08 | 74 | 7.15 | 4.11 | 39 | 1500 | 1500 | [5 empty] | 1290 | 1290